## Front_page
Tabel lokale instellingen
Toepasbare binnenunits
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Aantekeningen
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Tabel lokale instellingen | [5 empty] | Installateursinstelling verschilt van standaardwaarde
Broodkruimel | Type instelling | code | Omschrijving instelling | Toepasbaar wanneer | Bereik / stap / standaardwaarde | Datum | Waarde
1 Primaire zone
1.1 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste kamertemperatuur tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | 12~35°C stap: 0,5°C 20
1.1 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste kamertemperatuur tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | 12~30°C stap: 0,5°C 21
1.2 | Eindgebruiker | N/A | Activeer het programma gewenste kamertemperatuur tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
1.2 | Eindgebruiker | N/A | Activeer het programma gewenst aanvoerwater zonder weersafhankelijke curve voor kamerverwarming in de primaire zone. | [041]=0: Aanvoerwater | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
1.3 | Eindgebruiker | N/A | Programma verwarming. | [041]=2: Kamer OF [041]=0: Aanvoerwater | N/A
1.4 | Eindgebruiker | N/A | Programma koeling. | [041]=2: Kamer OF [041]=0: Aanvoerwater | N/A
1.5 | Gev. eindgebrkr | N/A | Bedieningsmodus aanvoerwater tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | Altijd | 0: Absoluut 1: Weersafhank
1.6 | Installateur | [053] | Bovengrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | Altijd | [099]=1: Ja EN [1.11]=2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 75) stap: 1°C 35°C [099]=1: Ja EN [1.11]≠2: Radiator [054]~min([048]-5; [060]; 55) stap: 1°C 35°C [099]=0: Nee EN [1.11]=2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 75) stap: 1°C 75°C [099]=0: Nee EN [1.11]≠2: Radiator [054]~min([015]-5; [060]; 55) stap: 1°C 55°C
1.6 | Installateur | [054] | Ondergrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | Altijd | 15~[053]°C stap: 1°C 20
1.7 | Gev. eindgebrkr | N/A | Bedieningsmodus aanvoerwater tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | Altijd | 0: Absoluut 1: Weersafhank
1.8 | Eindgebruiker | N/A | Weersafhankelijke curve van aanvoerwatertemperatuur voor kamerverwarming in de primaire zone. | [1.5]=1: Weersafhank | Omgevingsbereik: -40~25°C stap: 1°C Bereik van de aanvoerwatertemperatuur: [054]~[053]°C stap: 1°C
1.9 | Eindgebruiker | N/A | Weersafhankelijke curve van aanvoerwatertemperatuur voor kamerkoeling in de primaire zone. | [1.7]=1: Weersafhank | Omgevingsbereik: 10~43°C stap: 1°C Bereik van de aanvoerwatertemperatuur: [056]~[055]°C stap: 1°C
1.10 | Eindgebruiker | N/A | Hysterese aan gewenste kamertemperatuur gebruikt om de vraag naar verwarming of kamerkoeling te herstarten. | [041]=2: Kamer | 0,5~10°C stap: 0,1°C 0,5
1.11 | Eindgebruiker | N/A | Selectie warmteafgiftesysteem in de primaire zone. | Altijd | 0: Vloerverwarming 1: Warmtepompconvector 2: Radiator
1.12 | Installateur | [041] | Thermostaatmodus in de primaire zone. | Altijd | 0: Aanvoerwater 1: Externe kamer 2: Kamer
1.13 | Installateur | [042] | Thermostaattype in de primaire zone. | [041]=1: Externe kamer EN [180]=0: Hardware | 0: Dubbel contact 1: Enkel contact
1.13 | Installateur | [180] | Instelling om te bepalen wat de bron is voor de externe thermostaat. | [041]=1: Externe kamer | 0: Hardware 1: Extern
1.14 | Eindgebruiker | [169]/[170] | Gewenste Delta T tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | Altijd | [1.11]=0: Vloerverwarming 3~10°C, stap: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Warmtepompconvector 3~10°C, stap: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiator 10~20°C, stap: 0,5°C [170]=10
1.15 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Installateur | [050] | Werking van kamerkoeling toestaan in de primaire zone. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
1.17 | Eindgebruiker | N/A | Bediening van aanvoerwatertemperatuur AAN/UIT in de primaire zone. | [041]=0: Aanvoerwater | 0: Uit 1: Aan
1.18 | Eindgebruiker | [174] | Gewenste Delta T tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | Altijd | 3~10°C stap: 0,5°C 5
1.19 | Installateur | [048] | De absolute bovengrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur ten aanzien van het geïnstalleerde element in de primaire zone. | [099]=1: Ja | 20~80°C stap: 0,5°C 40
1.20 | Installateur | [049] | Absolute ondergrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur ten aanzien van het geïnstalleerde element in de primaire zone. | [099]=1: Ja | 3~35°C stap: 0,5°C 3
1.21 | Eindgebruiker | N/A | Naam van de primaire zone. | Altijd | Primaire zone
1.22 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste kamertemperatuur tijdens vorstbescherming in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | 4~16°C stap: 0,5°C 8
1.23 | Eindgebruiker | N/A | Activeer het programma gewenst aanvoerwater zonder weersafhankelijke curve voor kamerkoeling in de primaire zone. | [041]=0: Aanvoerwater | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
1.23 | Eindgebruiker | N/A | Activeer het programma gewenste kamertemperatuur tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
1.24 | Eindgebruiker | N/A | Programma van de temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerverwarming in de primaire zone. | [041]=0: Aanvoerwater EN [1.5]=1: Weersafhank | N/A
1.25 | Eindgebruiker | N/A | Programma van de temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerkoeling in de primaire zone. | [041]=0: Aanvoerwater EN [1.7]=1: Weersafhank | N/A
1.26 | Installateur | [052] | Sta een temperatuurschakeling van het gewenste aanvoerwater rond het vriespunt in de primaire zone toe. | Altijd | 0: Geen 1: Laag smal 2: Laag breed 3: Hoog smal 4: Hoog breed
1.27 | Eindgebruiker | N/A | Temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerverwarming in de primaire zone. | [1.5]=1: Weersafhank | -10~10°C stap: 1°C 0
1.28 | Eindgebruiker | N/A | Temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerkoeling in de primaire zone. | [1.7]=1: Weersafhank | -10~10°C stap: 1°C 0
1.29 | Gev. eindgebrkr | N/A | Gewenste kamertemperatuur tijdens kamerverwarming in de primaire zone voor buffering. | [041]=2: Kamer EN [040]=2: contacten geschikt voor Smart grid | 12~30°C stap: 0,5°C 23
1.30 | Gev. eindgebrkr | N/A | Gewenste kamertemperatuur tijdens kamerkoeling in de primaire zone voor buffering. | [041]=2: Kamer EN [040]=2: contacten geschikt voor Smart grid | 15~35°C stap: 0,5°C 18
1.31 | Installateur | [158] | Daikin-kamerthermostaat verbonden. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
1.32 | Eindgebruiker | N/A | Regeling van de kamertemperatuur AAN/UIT in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | 0: Uit 1: Aan
1.33 | Gev. eindgebrkr | N/A | Optionele verstelling die kan worden toegepast op de gewenste kamertemperatuur die wordt gemeten door de optionele sensor in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | -5~5°C stap: 0,5°C 0
1.34 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste referentie-kamertemperatuur voor het kamerprogramma tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | 12~30°C stap: 0,5°C 12
1.35 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste referentie-kamertemperatuur voor het kamerprogramma tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | 12~35°C stap: 0,5°C 30
1.36 | Eindgebruiker | N/A | Activeer een temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerverwarming in de primaire zone. | [1.5]=1: Weersafhank | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
1.37 | Eindgebruiker | N/A | Activeer een temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerkoeling in de primaire zone. | [1.7]=1: Weersafhank | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
1.38 | Gev. eindgebrkr | N/A | Afwijking op de kamertemperatuur op de interface voor menselijk comfort in de primaire zone. | [041]=2: Kamer | -5~5°C stap: 0,5°C 0
1.39 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste afvoerwatertemperatuur tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | [1.5]=0: Absoluut | [054]~[053]°C stap: 1°C
1.40 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste afvoerwatertemperatuur tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | [1.7]=0: Absoluut | [056]~[055]°C stap: 1°C
1.43 | Installateur | [055] | Bovengrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | Altijd | [056]~22°C stap: 1°C 22
1.43 | Installateur | [056] | Ondergrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | Altijd | [099]=1: Ja ([049]+4)~[055] stap: 1°C 7°C [099]=0: Nee ([014]+4)~[055] stap: 1°C 7°C
2 Secundaire zone
2.1 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Eindgebruiker | N/A | Activeer het programma gewenst aanvoerwater zonder weersafhankelijke curve voor kamerverwarming in de secundaire zone. | [057]=0: Aanvoerwater EN [155]=1: Ja | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
2.3 | Eindgebruiker | N/A | Programma verwarming secundaire zone. | [057]=0: Aanvoerwater OF [057]=2: Kamer | N/A
2.4 | Eindgebruiker | N/A | Programma koeling secundaire zone. | [057]=0: Aanvoerwater OF [057]=2: Kamer | N/A
2.5 | Gev. eindgebrkr | N/A | Gewenste bedrijfmodus tijdens kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | 0: Absoluut 1: Weersafhank
2.6 | Installateur | [060] | Bovengrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | [2.11]=2: Radiator [061]~min([015]-5; 75) stap: 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiator [061]~min([015]-5; 55) stap: 1°C 55°C
2.6 | Installateur | [061] | Ondergrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | 20~[060]°C stap: 1°C 20
2.7 | Gev. eindgebrkr | N/A | Gewenste bedrijfmodus tijdens kamerkoeling in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | 0: Absoluut 1: Weersafhank
2.8 | Eindgebruiker | N/A | Weersafhankelijke curve van aanvoerwatertemperatuur voor kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [2.5]=1: Weersafhank | Omgevingsbereik: -40~25°C stap: 1°C Bereik van de aanvoerwatertemperatuur: [061]~[060]°C stap: 1°C
2.9 | Eindgebruiker | N/A | Weersafhankelijke curve van aanvoerwatertemperatuur voor kamerkoeling in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [2.7]=1: Weersafhankelijk | Omgevingsbereik: 10~43°C stap: 1°C Bereik van de aanvoerwatertemperatuur: [063]~[062]°C stap: 1°C
2.10 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Eindgebruiker | N/A | Selectie warmteafgiftesysteem in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | 0: Vloerverwarming 1: Warmtepompconvector 2: Radiator
2.12 | Installateur | [057] | Thermostaatmodus in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | [041]=0: Aanvoerwater 0: Aanvoerwater [041]≠0: Aanvoerwater 1: Externe kamer
2.13 | Installateur | [146] | Thermostaattype in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [057]=1: Externe kamer EN [181]=0: Hardware | 0: Dubbel contact 1: Enkel contact
2.13 | Installateur | [181] | Instelling om te bepalen wat de bron is voor de externe thermostaat. | [155]=1: Ja EN [057]=1: Externe kamer | 0: Hardware 1: Extern
2.14 | Eindgebruiker | [171]/[172] | Gewenste Delta T tijdens kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | [2.11]=0: Vloerverwarming 3~10°C, stap: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Warmtepompconvector 3~10°C, stap: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiator 10~20°C, stap: 0,5°C [172]=10
2.15 | Eindgebruiker | N/A | Bediening van aanvoerwatertemperatuur AAN/UIT in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [057]=0: Aanvoerwater | 0: Uit 1: Aan
2.16 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Eindgebruiker | [148] | Gewenste Delta T in de secundaire zone tijdens kamerkoeling. | [155]=1: Ja | 3~10°C stap: 0,5°C 5
2.18 | Eindgebruiker | N/A | Programma van de temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerverwarming in de secundaire zone. | [057]=0: Aanvoerwater EN [2.5]=1: Weersafhank | N/A
2.19 | Eindgebruiker | N/A | Programma van de temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerkoeling in de secundaire zone. | [057]=0: Aanvoerwater EN [2.7]=1: Weersafhankelijk | N/A
2.20 | Installateur | [059] | Sta een temperatuurschakeling van gewenste aanvoerwatertemperatuur rond het vriespunt in de secundaire zone toe. | [155]=1: Ja | 0: Geen 1: Laag smal 2: Laag breed 3: Hoog smal 4: Hoog breed
2.21 | Eindgebruiker | N/A | Naam van de secundaire zone. | [155]=1: Ja | Secundaire zone
2.22 | Eindgebruiker | N/A | Temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [2.5]=1: Weersafhank | -10~10°C stap: 1°C 0
2.23 | Eindgebruiker | N/A | Temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerkoeling in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [2.7]=1: Weersafhankelijk | -10~10°C stap: 1°C 0
2.24 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Eindgebruiker | N/A | Activeer het programma gewenst aanvoerwater zonder weersafhankelijke curve voor kamerkoeling in de secundaire zone. | [057]=0: Aanvoerwater EN [155]=1: Ja | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
2.28 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [2.5]=0: Absoluut | [061]~[060]°C stap: 1°C
2.31 | Eindgebruiker | N/A | Activeer een temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [2.5]=1: Weersafhank | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
2.32 | Eindgebruiker | N/A | Activeer een temperatuurschakeling van het gewenste weersafhankelijke aanvoerwater voor kamerkoeling in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [2.7]=1: Weersafhankelijk | 0: Handmatige modus 1: Programmamodus
2.33 | Installateur | [147] | Staat werking van kamerkoeling toe in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | 0: Nee 1: Ja
2.34 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerkoeling in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [2.7]=0: Absoluut | [063]~[062]°C stap: 1°C
2.37 | Installateur | [062] | Bovengrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerkoeling in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | [063]~22°C stap: 1°C 22
2.37 | Installateur | [063] | Ondergrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerkoeling in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | ([014]+4)~[062] stap: 1°C 7°C
3 Verwarming/koeling
3.1 | Eindgebruiker | N/A | Onder deze buitentemperatuur is de werking van de kamerverwarming toegestaan. | Altijd | 14~35°C stap: 1°C 20
3.2 | Eindgebruiker | N/A | Bedrijfmodus gebruikt tijdens Centrale bediening. | [155]=1: Ja OF [041]≠1: Externe kamer OF ([042]≠0 Dubbel contact EN [180]≠1 Extern) | 0: Verwarming 1: Koeling 2: Automatisch
3.3 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Gev. eindgebrkr | N/A | Activeer de functionaliteit kamervorstbescherming. | Altijd | 0: Uit 1: Aan
3.5 | Eindgebruiker | N/A | Bedrijfmodusprogramma. | [3.2]=2: Automatisch | N/A
3.6 | Installateur | [155] | Instelling om aan te geven of een secundaire zone aanwezig is. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
3.7 | Installateur | [018] | Gebruikt om de maximale overregeling op de aanvoerwatertemperatuur tijdens ruimteverwarming voor radiator en warmtepompconvector te berekenen. | [1.11]≠0: Vloerverwarming of [2.11]≠0: Vloerverwarming | 1~10°C stap: 0,5°C 5
3.7 | Installateur | [017] | Gebruikt om de maximale overregeling op de aanvoerwatertemperatuur tijdens ruimteverwarming voor vloerverwarming te berekenen. | [1.11]=0: Vloerverwarming of [2.11]=0: Vloerverwarming | 1~7°C stap: 0,5°C 3
3.8 | Installateur | [007] | Activeer de functionaliteit om de gemiddelde buitentemperatuur te bepalen. | Altijd | 0: Geen gemiddelde 1: 12 uur 2: 24 uur 3: 48 uur 4: 72 uur
3.9 | Installateur | [004] | Waarde gebruikt om de maximale onderregeling van de aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerkoeling te berekenen. | Altijd | 0~10°C stap: 0,5°C 5
3.10 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Installateur | [014] | Absolute ondergrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerkoeling op basis van de toegelaten interne temperatuur van de Daikin Altherma-unit. | Altijd | 3~35°C stap: 0,5°C 3
3.12 | Installateur | [015] | Absolute bovengrens van de gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens kamerverwarming op basis van de toegelaten interne temperatuur van de Daikin Altherma-unit. | Altijd | 20~80°C stap: 1°C 80
3.13.1 | Installateur | [008] | Instelling om aan te geven of een ontkoppelingsvat aanwezig is in het hydraulische systeem. | Altijd | 0: Niet ontkoppeld 1: Ontkoppeld
3.13.2 | Installateur | [097] | Pompsnelheid van de externe pomp wanneer debiet wordt gevraagd in de secundaire zone. Alleen toepasbaar wanneer lokale I/O-pompen of een mengkit worden gebruikt. | Altijd | 0~1 stap: 0,01 1
3.13.3 | Installateur | [096] | Pompsnelheid van de externe pomp wanneer debiet wordt gevraagd in de primaire zone. Alleen toepasbaar wanneer lokale I/O-pompen of een mengkit worden gebruikt. | Altijd | 0~1 stap: 0,01 1
3.13.4 | Installateur | [176] | Draaitijd mengkitklep. | Altijd | 20~300 seconden stap: 1 seconde 125
3.13.5 | Installateur | [099] | Instelling om de aanwezigheid van een mengkit in het hydraulische systeem aan te geven. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
3.14 | Installateur | [158] | Kamerthermostaat aanwezig. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
3.15 | Installateur | [016] | Minimale tijd gedurende dewelke de warmtepomp wordt ingeschakeld gelaten nadat de werking gestart is. | Altijd | 480~1800 seconden stap: 1 seconde 540
3.16 | Eindgebruiker | N/A | Boven deze buitentemperatuur is de werking van de kamerkoeling toegestaan. | Altijd | 10~35°C stap: 1°C 18
4 Warmtapwater
4.1 | Eindgebruiker | N/A | Werking warmtapwater AAN/UIT/ eenmalige opwarmtriggers. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 0: Uit 1: Aan
4.2 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Eindgebruiker | N/A | Gewenst instelpunt voor warmtapwater voor een handmatige opwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 20~[153]°C stap: 0,5 60
4.4 | Eindgebruiker | N/A | Gewenst instelpunt voor warmtapwater voor een krachtige opwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 20~[153]°C stap: 0,5 60
4.5 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste temperatuur van de warmtapwatertank warmhouden geprogrammeerd + warmhoudenstand of warmhoudenstand. | [4.7]=0: Warmhouden of [4.7]=1: Programma en warmhouden | (*3)(*4) 20~[153]°C stap: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C stap: 0,5 48
4.6 | Eindgebruiker | N/A | Warmtapwater eenmalig opwarmprogramma. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor EN [4.7]≠0: Warmhouden of (*4) EN [4.7]≠0: Warmhouden | N/A
4.7 | Eindgebruiker | N/A | Instelling van opwarmmodus voor warmtapwater. | (*3) EN [080]=1: Enkele thermistor OF (*4) | 0: Warmhouden 1: Programma en warmhouden 2: Geprogrammeerd
4.8 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Installateur | [074] | Minimale tijd gedurende dewelke de tanktemperatuur hoger moet zijn dan de gewenste desinfectietanktemperatuur voordat de desinfectie als succesvol wordt beoordeeld. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor | (*3) 300~3600 seconden stap: 1 seconde 3600 (*4)(*5) 2400~3600 seconden stap: 1 seconde 2400
4.10 | Installateur | [151] | Starttijd van de werking van de desinfectie. Dit dient te worden ingesteld als het aantal minuten tellend vanaf 00:00 (in minuten). | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 0~1439 minuten stap: 1 minuut 60
4.10 | Installateur | [152] | Activeer de werking van de desinfectie die dagelijks moet worden uitgevoerd. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 0: Uit 1: Aan
4.10 | Installateur | [150] | Desinfectiedag voor de warmtapwatertank (als niet alle dagen geselecteerd zijn). | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 1~7 stap: 1 5
4.10 | Installateur | [073] | Gewenste desinfectietemperatuur van de warmtapwatertank. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | (*3) 55~[153]°C stap: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C stap: 0,5°C 60
4.11 | Installateur | [153] | Maximaal toegestaan instelpunt van de warmtapwatertank. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | (*3) [080] =1: Enkele thermistor EN [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: kleine spoel externe leverancier 40~60°C stap: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Enkele thermistor EN [098]=5: EKHWP/HYC met boosterverwarming 40~80°C stap: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Enkele thermistor EN [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: grote spoel externe leverancier 40~75°C stap: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C stap: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C stap: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C stap: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Eindgebruiker | N/A | Warmhoudenhysterese van warmtapwater voor warmteverliezen. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor EN [4.7]≠2: Geprogrammeerd of (*4) EN [4.7]≠2: Geprogrammeerd of (*5) | 1~40°C stap: 0,5°C 6
4.13 | Installateur | [149] | Instelling om de functionaliteit van de externe warmtapwaterpomp te kiezen. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 0: Geen 1: WTW met doorstromer 2: Desinfectie 3: Beide
4.14.1 | Installateur | [173] | Selectie van thermisch vermogen voor boosterverwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor | 1~4 kW stap: 0,01 kW 3
4.14.2 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Installateur | [064] | Afwijking toegevoegd aan de gewenste standaardtanktemperatuur in het geval de boosterverwarming de enige beschikbare warmtebron is tijdens een opwarming van de tank. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor | 0~20°C stap: 0,5 5
4.15 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Eindgebruiker | N/A | Een bijkomende warmtebron mag de tank opwarmen wanneer de warmtepomp aan het werken is tijdens kamerverwarming/-koeling. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of [078]=1: Ja | 0: Uit 1: Aan
4.17 | Eindgebruiker | N/A | Een bijkomende warmtebron mag onmiddellijk de warmtepomp bijstaan tijdens de opwarming van de tank. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 0: Uit 1: Aan
4.18 | Installateur | [072] | Activeer de desinfectiefunctionaliteit. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | (*3) 1: AAN (*4) 1: AAN (*5) 0: UIT
4.19 | Gev. eindgebrkr | N/A | De triggertemperatuur voor warmhouden van de warmtapwatertank om voor voldoende energie te zorgen is aanwezig in de tank. Deze instelling is geoptimaliseerd voor voldoende comfort. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor EN [4.7]≠2: Geprogrammeerd of (*4) EN [4.7]≠2: Geprogrammeerd of (*5) EN [4.7]≠2: Geprogrammeerd | (*3) 10~85°C stap: 0,5 38 (*4) 10~85°C stap: 0,5 38 (*5) 10~85°C stap: 0,5 40
4.20 | Installateur | [070] | Vertragingstimer van de activering van de bijkomende warmtebron wanneer de warmtepomp de primaire bron is tijdens de opwarming van de tank. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | (*3) Stap 0~10800 seconden: 300 seconden 1200 (*4) Stap 0~10800 seconden: 300 seconden 10800 (*5) Stap 0~10800 seconden: 300 seconden 1200
4.21 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Installateur | [064] | Afwijking toegevoegd aan de gewenste standaardtanktemperatuur in het geval de boosterverwarming de enige beschikbare warmtebron is tijdens een opwarming van de tank. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of [078]=1: Ja | 0~20°C stap: 0,5 5
4.24 | Eindgebruiker | N/A | Activeer de wijziging van het instelpunt voor het warmhouden van warmtapwater volgens een programma. | (*5) | 0: Uit 1: Aan
4.25 | Eindgebruiker | N/A | Programma voor warmhouden. | (*5) | 20~[153]°C stap: 0,5 45
4.26 | Eindgebruiker | N/A | Programma voor warmtapwaterpomp. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor EN [149]=1 of 3: WTW met doorstromer of beide of (*4) [149]=1 of 3: WTW met doorstromer of beide of (*5) [149]=1 of 3: WTW met doorstromer of beide | N/A
5 Instellingen
5.1 | Installateur | N/A | Start een gedwongen ontdooiing. | Altijd | N/A
5.2 | Eindgebruiker | N/A | Gebruiker geluidsarme stand. | Altijd | 0: Uit 1: Auto 2: Handmatig
5.2.1 | Eindgebruiker | N/A | Gebruiker geluidsarm niveau. | Altijd | 0: Uit 1: Stil 2: Stiller 3: Stilst
5.2.2 | Gev. eindgebrkr | N/A | Programma van het geluidsarm niveau voor de gebruiker. | Altijd | N/A
5.2.9 | Installateur | [138] | De tijd die gedefinieerd is door de gebruiker om over te schakelen van nacht naar dag tijdens geluidsarme stand werd overschreven door de installateur. | Altijd | 0~1439 minuten stap: 1 minuut 360
5.2.10 | Installateur | [136] | Het geluidsarme niveau dat gedefinieerd is door de gebruiker tijdens de "Dag"-periode werd overschreven door de installateur. | Altijd | 0: Uit 1: Stil 2: Stiller 3: Stilst
5.2.11 | Installateur | [139] | De tijd die gedefinieerd is door de gebruiker om over te schakelen van dag naar nacht tijdens geluidsarme stand werd overschreven door de installateur. | Altijd | 0~1439 minuten stap: 1 minuut 1320
5.2.12 | Installateur | [137] | Het geluidsarme niveau dat gedefinieerd is door de gebruiker tijdens de "Nacht"-periode werd overschreven door de installateur. | Altijd | 0: Uit 1: Stil 2: Stiller 3: Stilst
5.3 | Eindgebruiker | N/A | Tijd/datum. | Altijd | N/A
5.3 | Eindgebruiker | N/A | Zomertijd. | Altijd | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
5.3 | Eindgebruiker | N/A | Kloktype. | Altijd | 0: 12 uur 1: 24 uur
5.4 | Eindgebruiker | N/A | Broodkruimels. | Altijd | 0: Uit 1: Aan
5.5 | Installateur | [083] | Instelling om het type netaansluiting van de warmtepompunit te kiezen. | Altijd | 0: Eenfasig 1: Driefasige ster 2: Driefasige delta
5.5 | Installateur | [154] | Instelling om aan te geven of de zekering van de backupverwarming in de schakelkast groter is dan 10 A. | (*3) [083]= 1: Driefasige ster of (*4) [083]= 1: Driefasige ster | 0: Nee 1: Ja
5.5 | Installateur | [092] | Maximaal vermogen van de backupverwarming. | Altijd | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: stap: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: stap: 1 kW 4 [083]=1 en [154]=0 2~4 kW: stap: 1 kW 4 [083]=1 en [154]=1 2~9 kW: stap: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: stap: 0,5 kW 4.5
5.6.1 | Gev. eindgebrkr | N/A | Instelling om de evenwichtslogica (vermogenstekort) te activeren. | Altijd | 0: Nooit 1: Altijd 2: Onder evenwicht
5.6.2 | Gev. eindgebrkr | N/A | Drempelwaarde van de buitentemperatuur om potentieel vermogenstekort toe te staan. Onder deze buitentemperatuur wordt vermogenstekort mogelijk. | Altijd | -15~35°C stap: 1°C 0
5.7 | Installateur | N/A | Overzicht lokale instellingen. | Altijd | N/A
5.8 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Eindgebruiker | N/A | Land. | Altijd | 0: Albanië / 1: Oostenrijk 2: België / 3: Bosnië 4: Bulgarije / 5: Kroatië 6: Cyprus / 7: Tsjechië 8: Denemarken / 9: Estland 10: Finland / 11: Frankrijk 12: Duitsland / 13: Griekenland 14: Hongarije / 15: IJsland 16: Ierland / 17: Turkije 18: Italië / 19: Letland 20: Liechtenstein / 21: Litouwen 22: Luxemburg / 23: Macedonië 24: Malta / 25: Moldavië 26: Montenegro / 27: Nederland 28: Noorwegen / 29: Polen 30: Portugal / 31: Roemenië 32: Servië / 33: Slowakije 34: Slovenië / 35: Spanje 36: Zweden / 37: Verenigd Koninkrijk 38: Zwitserland
5.9 | Eindgebruiker | N/A | Taal. | Altijd | 0: Albanees / 1: Wit-Russisch 2: Bosnisch / 3: Bulgaars 4: Kroatisch / 5: Tsjechisch 6: Deens / 7: Nederlands 8: Engels / 9: Estisch 10: Fins / 11: Frans 12: Duits / 13: Grieks 14: Hongaars / 15: Italiaans 16: Lets / 17: Litouws 18: Macedonisch / 19: Noors 20: Pools / 21: Portugees 22: Roemeens / 23: Russisch 24: Servisch / 25: Slowaaks 26: Sloveens / 27: Spaans 28: Zweeds / 29: Turks 30: Oekraïens
5.10 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Installateur | N/A | Trigger die de bedrijfsuren van de VENTILATOR reset. | Altijd | N/A
5.12 | Eindgebruiker | N/A | Toetsenbordindeling. | Altijd | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Eindgebruiker | N/A | Gebruikersinstelling om geavanceerdere instellingen te activeren. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
5.14.1 | Installateur | [012] | Definieert of de geïnstalleerde tankboiler voldoende capaciteit heeft om het volledige huis te voorzien. Als dat het geval is, kan deze de primaire warmtebron worden. | [078]=1: Ja | 0: Uit 1: Aan
5.14.2 | Installateur | [023] | De bovengrens van de buitentemperatuur van het omschakelpunt van warmtepomp naar bivalent/tankboiler. | [093]=1: Ja of [078]=1: Ja | max([024]+2; -25)~25°C stap: 1°C 5
5.14.2 | Installateur | [024] | De ondergrens van de buitentemperatuur van het omschakelpunt van warmtepomp naar bivalent/tankboiler. | [093]=1: Ja of [078]=1: Ja | -25~25°C stap: 1°C 0
5.14.4 | Installateur | [021] | Hysterese op de buitentemperatuur voor de omschakeling van warmtepomp naar bivalent/tankboiler. | [093]=1: Ja of [078]=1: Ja | 2~10°C stap: 1°C 3
5.14.6 | Installateur | [025] | Minimale tijd gedurende dewelke de bivalente boilerpomp in kamerverwarming aanblijft nadat het verzoek verdwenen is. | [093] =1: Ja | 0~1500 seconden stap: 1 seconde 600
5.15 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Eindgebruiker | N/A | Helderheid van het displayscherm. | Altijd | 30~100% stap: 1% 70
5.18 | Installateur | N/A | Trigger om de binnenuit (softwarematig) opnieuw op te starten. | Altijd | N/A
5.19 | Installateur | [196] | Selectie driewegklep. | (*4) | 1: YJS-profiel 1 2: Danfoss-profiel 1
5.20 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Gev. eindgebrkr | N/A | Activeer tankondersteuning tijdens ontdooiing om de vraag naar kamerverwarming te compenseren. | (*5) | 0: Uitgeschakeld 1: Optimaal 2: Continu
5.21.2 | Installateur | [002] | Activeer de warmtapwatertank zodat deze proactief wordt voorverwarmd om een ontdooiing van de tank toe te staan. | [078]=1: Ja | 0: Uit 1: Aan
5.21.3 | Eindgebruiker | N/A | Sta de warmtapwatertank toe de werking van de kamerverwarming te steunen door vermogen aan het kamerverwarmingscircuit toe te voegen. | (*5) | 0: Uit 1: Aan
5.21.4 | Installateur | [188] | Algemene installateursinstelling om de ondersteuning van de tankboiler te beperken. | [078]=1: Ja | 4~35 kW: stap: 1 kW 10
5.21.5 | Installateur | [184] | Instelling om de functie voor gratis energie van de tank in te schakelen. | (*5) | 0: Uit 1: Aan
5.21.6 | Installateur | [187] | Algemene installateursinstelling om de ondersteuning van de tank te beperken tijdens de functie voor gratis energie. | [185]=1: Ja | 2~35 kW: stap: 1 kW 10
5.21.7 | Installateur | [182] | Instelling om toe te staan om de gratis energie te gebruiken als primaire bron voor kamerverwarming. | [184]=1: Ja | 0: Altijd 1: BovenOmgeving 2: Nooit
5.21.8 | Installateur | [183] | Omgevingstemperatuur die ervoor zorgt dat de overtollige energie in de tank wordt afgelaten voor kamerverwarming. | (*5) | -28~35°C stap: 0,5°C 8
5.21.9 | Installateur | [185] | Het zonnesysteem is geïnstalleerd op de tank. | (*5) | 0: Uit 1: Aan
5.21.10 | Installateur | [186] | Het geïnstalleerde zonnesysteem krijgt voorrang op andere warmtebronnen. | [185]=1: Ja | 0: Uit 1: Aan
5.22 | Installateur | [175] | Afwijking op de externe sensor voor buitentemperatuur. | [13]=1: Externe buitensensor | -5~5°C stap: 0,5°C 0
5.23 | Eindgebruiker | N/A | Selectie noodgevalmodus. | Altijd | 0: Handmatig 1: Auto 2: Kamerverwarming automatisch verminderd + Warmtapwater aan 3: Kamerverwarming automatisch verminderd + Warmtapwater uit 4: Kamerverwarming automatisch normaal + Warmtapwater uit
5.24 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Eindgebruiker | N/A | Geef de inactiviteitstimer weer. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
5.27.1 | Eindgebruiker | N/A | Activeer de vakantiestand. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
5.27.2 | Eindgebruiker | N/A | Vakantieperiode. | Altijd | N/A
5.28.1 | Installateur | [140] | Activeer de functionaliteit voorrang kamerverwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 0: Nee 1: Ja
5.28.2 | Installateur | [019] | Onder deze buitentemperatuur wordt de functie voorrang kamerverwarming geactiveerd (indien geactiveerd). | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | -15~35°C stap: 1°C 0
5.28.2 | Installateur | [020] | Buitentemperatuur wanneer de timer van de werking van de kamerkoeling aan zijn maximale waarde zit. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 20~50°C stap: 1°C 35
5.28.3 | Installateur | [131] | Tijd gedurende dewelke de warmtepomp gereserveerd is voor de werking van de kamerverwarming tijdens het balanceren. Balanceren = simultane vragen om kamerverwarming en tankopwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 1800~36000 seconden stap: 60 seconden 3600
5.28.4 | Installateur | [132] | Tijd gedurende dewelke de warmtepomp gereserveerd is voor de werking van de kamerkoeling tijdens het balanceren. Balanceren = simultane vragen om kamerkoeling en tankopwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 1800~36000 seconden stap: 60 seconden 3600
5.28.5 | Installateur | [133] | Tijd gedurende dewelke de warmtepomp gereserveerd is voor de opwarming van de tank tijdens het balanceren (ondergrens). Balanceren = simultane vragen om kamerverwarming/-koeling en tankopwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 900~18000 seconden stap: 60 seconden 2700
5.28.5 | Installateur | [134] | Tijd gedurende dewelke de warmtepomp gereserveerd is voor de opwarming van de tank tijdens het balanceren (bovengrens). Balanceren = simultane vragen om kamerverwarming/-koeling en tankopwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor of (*4) of (*5) | 900~18000 seconden stap: 60 seconden 7500
5.29 | Installateur | N/A | Modus koelmiddelterugwinning. | Altijd | N/A
5.30 | Eindgebruiker | N/A | Kennisname van noodgeval. | Alleen in geval er een noodverzoek is | N/A
5.31 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Installateur | [078] | Instelling om aan te geven wanneer een tankboiler aanwezig is en actief kan worden. | (*6) en [093]=0: Nee | 0: Nee 1: Ja
5.33 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Installateur | [005] | Instelling modus vorstbeveiliging waterleidingen. | Altijd | 0: Uitgeschakeld 1: Continu 2: Periodiek
5.37 | Installateur | [093] | De secundaire boilerkit voor kamerverwarming is geïnstalleerd en mag werken. | [078]=0: Nee | 0: Nee 1: Ja
7: Onderhoudsmodus
7.7.1 | Installateur | [030] | Gewenste Delta T tijdens een testbedrijf van de kamerverwarming. | Altijd | 2~20°C stap: 0,5°C 5
7.7.2 | Installateur | [031] | Gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens een testbedrijf van de kamerverwarming. | Altijd | 5~71°C stap: 1°C 35
7.7.3 | Installateur | [032] | Overschreven streefkamertemperatuur die tijdens het testen van de ruimteverwarming werd gebruikt. | Altijd | 5~30°C stap: 0,5°C 20
7.7.4 | Installateur | [033] | Gewenste Delta T tijdens een testbedrijf van de kamerkoeling. | Altijd | 2~10°C stap: 0,5°C 5
7.7.5 | Installateur | [034] | Gewenste aanvoerwatertemperatuur tijdens een testbedrijf van de kamerkoeling. | Altijd | 5~30°C stap: 1°C 15
7.7.6 | Installateur | [035] | Overschreven kamertemperatuur die gebruikt wordt tijdens een testbedrijf van de kamerkoeling. | Altijd | 5~30°C stap: 0,5°C 20
7.7.7 | Installateur | [077] | Gewenste tanktemperatuur tijdens een testbedrijf van de tankopwarming. | Altijd | 20~85°C stap: 0,5°C 50
7.7.8 | Installateur | [094] | Gewenste PWM van de pomp (laag). Alleen gebruikt tijdens een testbedrijf van de aandrijving en een testbedrijf van de ontluchting. | Altijd | 0,1~1 stap: 0,1 1
7.7.8 | Installateur | [095] | Gewenste PWM van de pomp (hoog). Alleen gebruikt tijdens een testbedrijf van de aandrijving en een testbedrijf van de ontluchting. | Altijd | 0,1~1 stap: 0,1 0,5
7.7.9 | Installateur | [145] | Gewenste tanktemperatuur tijdens een testbedrijf van de boosterverwarming. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor | 25~60°C stap: 0,5°C 50
8 Connectiviteit
8.1 | Eindgebruiker | N/A | Wanneer DHCP wordt uitgeschakeld, kan men de IP-configuratie wijzigen. | Altijd | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Nee | N/A | Overzicht van de verbindingsstatus van aangesloten randapparatuur. | Altijd | Afhankelijk van de component.
8.3.1 | Eindgebruiker | N/A | Instelling voor aanwezigheid van de draadloze gateway (WLAN-dongle). | Altijd | 0: Nee 1: Ja
8.3.2 | Eindgebruiker | N/A | Activeer de AP-modus om de WLAN-dongle met het lokale thuisnetwerk te verbinden. | [8.2.9]=1: Aangesloten (Een DX WLAN-dongle zou aangesloten moeten zijn op de unit) | 0: Uitschakelen 1: Activeren 2: In uitvoering
8.3.3 | Eindgebruiker | N/A | Trigger om de draadloze gateway opnieuw op te starten. | [8.2.9]=1: Aangesloten (Een DX WLAN-dongle zou aangesloten moeten zijn op de unit) | 0: Blijven 1: Reset
8.3.4 | Eindgebruiker | N/A | Activeer de WPS-functionaliteit van de draadloze gateway. | [8.2.9]=1: Aangesloten (Een DX WLAN-dongle zou aangesloten moeten zijn op de unit) | 0: Uitschakelen 1: Activeren 2: In uitvoering
8.3.5 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Eindgebruiker | N/A | Trigger om de WLAN-dongle te resetten naar de fabrieksinstellingen (alle netwerkgegevens worden gereset). | [8.2.9]=1: Aangesloten (Een DX WLAN-dongle zou aangesloten moeten zijn op de unit) En de DX WLAN heeft recente firmware om deze functie te ondersteunen. | 0: Blijven 1: Reset
8.4.1 | Eindgebruiker | N/A | Huidig toegewezen IP-adres. | Altijd | N/A
8.4.2 | Eindgebruiker | N/A | Huidig toegewezen subnetmasker. | Altijd | N/A
8.4.3 | Eindgebruiker | N/A | Huidig toegewezen standaard gatewayadres. | Altijd | N/A
8.4.4 | Eindgebruiker | N/A | Huidig toegewezen DNS-1-adres. | Altijd | N/A
8.4.5 | Eindgebruiker | N/A | Huidig toegewezen DNS-2-adres. | Altijd | N/A
8.4.6 | Eindgebruiker | N/A | LAN MAC/UEI-adres van de unit. | Altijd | N/A
8.5.1 | Eindgebruiker | N/A | Activeer Daikin Home Controls. | Altijd | 0: Uit 1: Aan
8.5.2 | Eindgebruiker | N/A | Instelling voor aanwezigheid van ontvochtiger (na installatie). | Altijd | 0: Uit 1: Aan
8.5.3 | Eindgebruiker | N/A | Instelling voor aanwezigheid van dauwsensor (na installatie). | [8.5.2]=1: AAN | 0: Nee 1: Normaal open 2: Normaal gesloten
8.5.4 | Eindgebruiker | N/A | Vochtigheidslimiet. | [8.5.2]=1: AAN | 40~80% stap: 1% 55
8.5.5 | Eindgebruiker | N/A | Vochtigheidslimiet wanneer geen dauwsensor geïnstalleerd is. | [8.5.2]=1: AAN EN [8.5.3]=0: Nee | 41~80% stap: 1% 70
8.6 | Nee | N/A | Verzoek tot veilige USB-verwijdering alvorens de USB te ontkoppelen. | Wanneer een of meerdere USB-poorten actief worden gebruikt. | 0: Nee 1: Ja
8.7 | Eindgebruiker | N/A | Modbus TCP/IP niet-TLS (poort 502) activeren. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
8.8 | Eindgebruiker | N/A | Modbus TCP/IP TLS (poort 802) activeren. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
8.9 | Nee | N/A | Verwijder de huidige verbindingsinterface (WLAN/LAN) uit de cloud. | [8.11]= 1: WLAN OF [8.11]=2: LAN | N/A
8.10 | Nee | N/A | Verbind toestel met de cloud. | WLAN of LAN is nog niet verbonden. | N/A
8.11 | Installateur | N/A | Selecteer type verbinding met de cloud. | Altijd | 0: Geen 1: WLAN 2: LAN
9 Energie
9.1 | Gev. eindgebrkr | N/A | Vaste elektriciteitsprijs gekozen door de gebruiker wanneer de elektriciteitsprijs niet wordt gewijzigd via een programma. | [9.3]=0: UIT | 1~5000 eurocent/kWh stap: 1 cent 15
9.2 | Gev. eindgebrkr | N/A | Referentie-elektriciteitsprijs. | [9.3]=1: AAN | 1~5000 eurocent/kWh stap: 1 cent 5
9.3 | Gev. eindgebrkr | N/A | Activeer de elektriciteitsprijs zodat deze wijzigt naargelang een programma. | [093]=1: Ja of [078]=1: Ja | 0: Uit 1: Aan
9.4 | Gev. eindgebrkr | N/A | Elektriciteitsprijsprogramma. | [9.3]=1: AAN | N/A
9.5 | Gev. eindgebrkr | N/A | Fossiele prijs. | [093]=1: Ja of [078]=1: Ja | 1~5000 eurocent/kWh stap: 1 cent 10
9.6 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Nee | N/A | Juridische disclaimer. | N/A | N/A
9.10 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Installateur | [026] | Effectiviteit van de boiler. | [093]=1: Ja of [078]=1: Ja | 0,1~1 stap: 0,01 0.9
9.12 | Installateur | [141] | De gewenste prestatiecoëfficiënt die gebruikt wordt in de effectiviteitsberekening van de tankboiler. | [093]=1: Ja of [078]=1: Ja | 0~6 stap: 0,1 2.5
9.13 | Gev. eindgebrkr | N/A | Activeer het omschakelpunt tussen warmtepomp en bivalent om gebaseerd te zijn op de prestatiecoëfficiëntberekening die rekening houdt met de huidige energieprijs. | [093]=1: Ja of [078]=1: Ja | 0: Nee 1: Ja
9.14.1 | Installateur | [040] | Instelling modus vraagrespons. | Altijd | 0: Geen 1: Warmtepomptarief 2: Contacten geschikt voor Smart grid 3: Contact voor Smartmeter
9.14.1 | Installateur | [179] | Instelling om te bepalen wat de bron is voor de instelling van de vraagresponsmodus. | [040]=2: contacten geschikt voor Smart grid | 0: Hardware 1: Extern
9.14.2 | Installateur | [037] | Instelling om toe te staan dat een andere warmtebron de werking van de kamerverwarming kan overnemen tijdens de modus vraagrespons = gedwongen uit. | [040]=1: Warmtepomptarief of [040]=2: contacten geschikt voor Smart grid | 0: Geen overname 1: Fossiele overname ([093]=1: Ja of [078]=1: Ja) 2: Overname van verwarming
9.14.3 | Installateur | [071] | Sta een andere warmtebron toe de opwarming van de tank over te nemen tijdens de modus vraagrespons = gedwongen uit. | [040]=1: Warmtepomptarief of [040]=2: contacten geschikt voor Smart grid | 0: Geen overname 1: Fossiele overname ([078]=1: Ja) 2: Overname van verwarming 3: Allee overname van boosterverwarming (*3)
9.14.4 | Installateur | [036] | Buffering is toegestaan tijdens kamerverwarming. | [040]=2: contacten geschikt voor Smart grid | 0: Uit 1: Aan
9.14.5 | Installateur | [038] | Elektrische warmtebronnen mogen werken tijdens de buffering van kamerverwarming. | [040]=2: contacten geschikt voor Smart grid | 0: Nee 1: Ja
9.14.6 | Installateur | [039] | Elektrische warmtebronnen mogen werken tijdens de buffering van de tank. | [040]=2: contacten geschikt voor Smart grid | 0: Nee 1: Ja
9.14.7 | Installateur | [135] | Toepasbare vermogenslimiet tijdens contact voor smartmeter van vraagrespons. | [040]=3: Contact voor Smartmeter | 2~20 kW stap: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Installateur | N/A | Wettelijke limiet activeren. | [5.9]=36: Zweden | 0: Uit 1: Aan
9.15.2 | Installateur | [190] | Wettelijke limiet. | [5.9]=36: Zweden | Afhankelijk van type buitenunit~30 kW stap: 0,1 kW 30
9.15.3 | Installateur | [189] | Systeemlimiet. | Altijd | Afhankelijk van type buitenunit~30 kW stap: 0,1 kW 30
9.15.4 | Installateur | [191] | Limiet zekering buitenunit. | Afhankelijk van type buitenunit | Afhankelijk van type buitenunit~63 A stap: 1 A 50
10 Configuratie-assistent
10.1 | Eindgebruiker | N/A | Land. | Altijd | 0: Albanië / 1: Oostenrijk 2: België / 3: Bosnië 4: Bulgarije / 5: Kroatië 6: Cyprus / 7: Tsjechië 8: Denemarken / 9: Estland 10: Finland / 11: Frankrijk 12: Duitsland / 13: Griekenland 14: Hongarije / 15: IJsland 16: Ierland / 17: Turkije 18: Italië / 19: Letland 20: Liechtenstein / 21: Litouwen 22: Luxemburg / 23: Macedonië 24: Malta / 25: Moldavië 26: Montenegro / 27: Nederland 28: Noorwegen / 29: Polen 30: Portugal / 31: Roemenië 32: Servië / 33: Slowakije 34: Slovenië / 35: Spanje 36: Zweden / 37: Verenigd Koninkrijk 38: Zwitserland
10.1 | Eindgebruiker | N/A | Taal. | Altijd | 0: Albanees / 1: Wit-Russisch 2: Bosnisch / 3: Bulgaars 4: Kroatisch / 5: Tsjechisch 6: Deens / 7: Nederlands 8: Engels / 9: Estisch 10: Fins / 11: Frans 12: Duits / 13: Grieks 14: Hongaars / 15: Italiaans 16: Lets / 17: Litouws 18: Macedonisch / 19: Noors 20: Pools / 21: Portugees 22: Roemeens / 23: Russisch 24: Servisch / 25: Slowaaks 26: Sloveens / 27: Spaans 28: Zweeds / 29: Turks 30: Oekraïens
10.2 | Nee | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Eindgebruiker | N/A | Tijd/datum. | Altijd | N/A
10.3 | Eindgebruiker | N/A | Zomertijd. | Altijd | 0: Uitgeschakeld 1: Ingeschakeld
10.4 | Installateur | [098] | Selectie van de niet-geïntegreerde warmtapwatertank die aangesloten is op de wandgemonteerde unit. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC met boosterverwarming 6: kleine spoel externe leverancier 7: grote spoel externe leverancier
10.4 | Installateur | [155] | Instelling om aan te geven of een secundaire zone aanwezig is. | Altijd | 0: Nee 1: Ja
10.4 | Installateur | [080] | Deze instelling geeft aan of een tank aangesloten is. | (*3) | 0: Geen 1: Enkele thermistor
10.4 | Installateur | [093] | De secundaire boilerkit voor kamerverwarming is geïnstalleerd en mag werken. | [078]=0: Nee | 0: Nee 1: Ja
10.5 | Installateur | N/A | Selectie lokale IO-aansluiting voor de 3-wegklep. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor | Zie menu [13] Lokale IO.
10.5 | Installateur | N/A | Selectie lokale IO-aansluiting voor de bivalente bypassklep. | [093]=1: Ja | Zie menu [13] Lokale IO.
10.6 | Installateur | [012] | Definieert of de geïnstalleerde tankboiler voldoende capaciteit heeft om het volledige huis te voorzien. Als dat het geval is, kan deze de primaire warmtebron worden. | [078]=1: Ja | 0: Uit 1: Aan
10.6 | Installateur | [078] | Instelling om aan te geven wanneer een tankboiler aanwezig is en actief kan worden. | (*6) en [093]=0: Nee | 0: Nee 1: Ja
10.6 | Installateur | [011] | Maximaal leverbaar thermisch vermogen in het kamerverwarmingscircuit door de warmtapwatertank tijdens tankondersteuning. | (*5) | 4~35 kW stap: 1 kW 20
10.7 | Eindgebruiker | N/A | Selectie noodgevalmodus. | Altijd | 0: Handmatig 1: Auto 2: Kamerverwarming automatisch verminderd + Warmtapwater aan 3: Kamerverwarming automatisch verminderd + Warmtapwater uit 4: Kamerverwarming automatisch normaal + Warmtapwater uit
10.8 | Installateur | [083] | Instelling om het type netaansluiting van de warmtepompunit te kiezen. | Altijd | 0: Eenfasig 1: Driefasige ster 2: Driefasige delta
10.8 | Installateur | [154] | Instelling om aan te geven of de zekering van de backupverwarming in de schakelkast groter is dan 10 A. | (*3) [083]= 1: Driefasige ster of (*4) [083]= 1: Driefasige ster | 0: Nee 1: Ja
10.8 | Installateur | [092] | Maximaal vermogen van de backupverwarming. | Altijd | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: stap: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: stap: 1 kW 4 [083]=1 en [154]=0 2~4 kW: stap: 1 kW 4 [083]=1 en [154]=1 2~9 kW: stap: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: stap: 0,5 kW 4.5
10.9 | Eindgebruiker | N/A | Selectie warmteafgiftesysteem in de primaire zone. | Altijd | 0: Vloerverwarming 1: Warmtepompconvector 2: Radiator
10.9 | Installateur | [041] | Thermostaatmodus in de primaire zone. | Altijd | 0: Aanvoerwater 1: Externe kamer 2: Kamer
10.10 | Gev. eindgebrkr | N/A | Bedieningsmodus aanvoerwater tijdens kamerverwarming in de primaire zone. | Altijd | 0: Absoluut 1: Weersafhank
10.10 | Gev. eindgebrkr | N/A | Bedieningsmodus aanvoerwater tijdens kamerkoeling in de primaire zone. | [10.9]=0: Vloerverwarming of [10.9]=1: Warmtepompconvector | 0: Absoluut 1: Weersafhank
10.11 | Eindgebruiker | N/A | Weersafhankelijke curve van aanvoerwatertemperatuur voor kamerverwarming in de primaire zone. | [10.10]=1: Weersafhankelijk | Omgevingsbereik: -40~25°C stap: 1°C Bereik van de aanvoerwatertemperatuur: [054]~[053]°C stap: 1°C
10.12 | Eindgebruiker | N/A | Weersafhankelijke curve van aanvoerwatertemperatuur voor kamerkoeling in de primaire zone. | [10.10]=1: Weersafhankelijk | Omgevingsbereik: 10~43°C stap: 1°C Bereik van de aanvoerwatertemperatuur: [056]~[055]°C stap: 1°C
10.13 | Installateur | [057] | Thermostaatmodus in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | [41]=0: Aanvoerwater 0: Aanvoerwater [41]≠0: Aanvoerwater 1: Externe kamer
10.13 | Eindgebruiker | N/A | Selectie warmteafgiftesysteem in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | 0: Vloerverwarming 1: Warmtepompconvector 2: Radiator
10.14 | Gev. eindgebrkr | N/A | Gewenste bedrijfmodus tijdens kamerverwarming in de secundaire zone. | [155]=1: Ja | 0: Absoluut 1: Weersafhank
10.14 | Gev. eindgebrkr | N/A | Gewenste bedrijfmodus tijdens kamerkoeling in de secundaire zone. | [155]=1: Ja EN [10.13]=0: Vloerverwarming of [10.13]=1: Warmtepompconvector | 0: Absoluut 1: Weersafhank
10.15 | Eindgebruiker | N/A | Weersafhankelijke curve van aanvoerwatertemperatuur voor kamerverwarming in de secundaire zone (limieten van aanvoerwatertemperatuur). | [155]=1: Ja EN [10.14]=1: Weersafhankelijk | Omgevingsbereik: -40~25°C stap: 1°C Bereik van de aanvoerwatertemperatuur: [061]~[060]°C stap: 1°C
10.16 | Eindgebruiker | N/A | Weersafhankelijke curve van aanvoerwatertemperatuur voor kamerkoeling in de secundaire zone (limieten van aanvoerwatertemperatuur). | [155]=1: Ja EN [10.14]=1: Weersafhankelijk | Omgevingsbereik: 10~43°C stap: 1°C Bereik van de aanvoerwatertemperatuur: [063]~[062]°C stap: 1°C
10.17 | Eindgebruiker | N/A | Instelling van opwarmmodus voor warmtapwater. | (*3) EN [080]=1: Enkele thermistor OF (*4) | 0: Warmhouden 1: Programma en warmhouden 2: Geprogrammeerd
10.18 | Eindgebruiker | N/A | Gewenste temperatuur van de warmtapwatertank warmhouden geprogrammeerd + warmhoudenstand of warmhoudenstand. | [4.7]=0: Warmhouden of [4.7]=1: Programma en warmhouden | (*3)(*4) 20~[153]°C stap: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C stap: 0,5 48
10.18 | Eindgebruiker | N/A | Warmhoudenhysterese van warmtapwater voor warmteverliezen. | (*3) [080]=1: Enkele thermistor EN [4.7]≠2: Geprogrammeerd of (*4) EN [4.7]≠2: Geprogrammeerd of (*5) EN [4.7]≠2: Geprogrammeerd | 1~40°C stap: 0,5°C 6
13 Lokale IO
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [100] | (*3)(*4): Klem X42M 9-10-11 (*5): Klem X43M 7-8-9 | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 8: 3-wegklep (*3) 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair | 0: Niet aangesloten (*5) 1: Afsluitklep primaire zone (*3)(*4) 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal 8: 3-wegklep 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [101] | (*4): Klem X42M 25-26 (*3): Klem X43M 7-8 (*5): Klem X42M 13-14 | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [124] | Norm open/Norm gesltn | 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep | 0: NEE 1: Norm gesltn
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [103] | (*4): Klem X42M 27-28 (*3): Klem X43M 9-10 (*5): Klem X42M 15-16 | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [104] | Norm open/Norm gesltn | 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep | 0: NEE 1: Norm gesltn
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [105] | (*3)(*4): Klem X42M 15-16 (*5): Klem X43M 13-14 | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 5: Boosterverwarming (*3) 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair | 0: Niet aangesloten (*4)(*5) 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 5: Boosterverwarming (*3) 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [106] | Norm open/Norm gesltn | 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep | 0: NEE 1: Norm gesltn
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [107] | (*3)(*4): Klem X42M 17-18 (*5): Klem X43M 15-16 | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair | 0: Niet aangesloten (*5) 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming (*3)(*4) 7: Warmtapwater bij signaal 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [108] | Norm open/Norm gesltn | 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep | 0: NEE 1: Norm gesltn
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [109] | (*4): Klem X42M 23-24 (*3): Klem X43M 5-6 (*5): Klem X42M 11-12 | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair | 0: Niet aangesloten (*5) 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp (*3)(*4) 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair
13.2 / 13.3 / 13.4 | Installateur | [110] | Norm open/Norm gesltn | 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 9: Bivalente bypassklep | 0: NEE 1: Norm gesltn
13.1 / 13.2 / 13.5 | Installateur | [111] | (*3)(*4): Klem X42M 12-13-14 (*5): Klem X43M 10-11-12 | 0: Niet aangesloten 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal (*4)(*5) 8: 3-wegklep (*3) 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair | 0: Niet aangesloten (*4)(*5) 1: Afsluitklep primaire zone 2: Afsluitklep secundaire zone 3: Alarm 4: Externe warmtebron 6: Modus Koeling/Verwarming 7: Warmtapwater bij signaal 8: 3-wegklep (*3) 9: Bivalente bypassklep 10: Warmtapwaterpomp 11: Verw/koel secundaire pomp 12: Verw/koel-pomp ext. primair 13: Verw/koel-pomp ext. secundair
13.6 | Installateur | [112] | (*3)(*4): Klem X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Niet aangesloten 1: Externe buitensensor 2: Externe binnensensor | 0: Niet aangesloten 1: Externe buitensensor 2: Externe binnensensor
13.7 / 13.8 | Installateur | [114] | Klem X45M 3-4 | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon 13: Contact voor Smartmeter | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon (*3)(*5) 13: Contact voor Smartmeter
13.7 / 13.8 | Installateur | [115] | Norm open/Norm gesltn | 0: Niet aangesloten 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 13: Contact voor Smartmeter | 0: NEE 1: Norm gesltn
13.7 / 13.8 | Installateur | [116] | Klem X45M 5-6 | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon 13: Contact voor Smartmeter | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon (*3)(*5) 13: Contact voor Smartmeter
13.7 / 13.8 | Installateur | [117] | Norm open/Norm gesltn | 0: Niet aangesloten 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 13: Contact voor Smartmeter | 0: Norm open 1: Norm gesltn
13.7 / 13.8 | Installateur | [118] | Klem X45M 7-8 | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon 13: Contact voor Smartmeter | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon (*3)(*5) 13: Contact voor Smartmeter
13.7 / 13.8 | Installateur | [119] | Norm open/Norm gesltn | 0: Niet aangesloten 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 13: Contact voor Smartmeter | 0: NEE 1: Norm gesltn
13.7 / 13.8 | Installateur | [120] | Klem X45M 9-10 | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon 13: Contact voor Smartmeter | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon (*3)(*5) 13: Contact voor Smartmeter
13.7 / 13.8 | Installateur | [121] | Norm open/Norm gesltn | 0: Niet aangesloten 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 13: Contact voor Smartmeter | 0: NEE 1: Norm gesltn
13.7 / 13.8 | Installateur | [122] | Klem X45M 1-2 | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon 13: Contact voor Smartmeter | 0: Niet aangesloten 3: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 1 4: Hoogspannings-/laagspanningscontact voor Smart Grid 2 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 12: Input zon (*3)(*5) 13: Contact voor Smartmeter
13.7 | Installateur | [123] | Norm open/Norm gesltn | 0: Niet aangesloten 5: Contact voor warmtepomptarief 9: Veiligheidsthermostaatunit 13: Contact voor Smartmeter | 0: NEE 1: Norm gesltn