{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Largeur","mm","900","940","940","940"]
["","","","Profondeur","mm","320","320","320","320"]
["Poids","Unité","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîchissement","Temp. ambiante","Min.","°CBS","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CBS","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Chauffage","Ambiante","Min.","°CBH","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Chauffage","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["","Chauffage","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Mode Nuit","","Niveau 1","dBA","43","49","49","49"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Raccordements de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Longueur de tuyauterie","Max.","UE - UI","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Système","Équivalente","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Sans charge","m","30","30","30","30"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","UI - UI","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Accessoires standard","Attaches","","","","2"]
["","Manuel d'installation","","","","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Courant - 50 Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Remarques","","","","","(1) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(1) - Température intérieure : 29 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 46 ° CBS, 24 ° CBH","(1) - Température intérieure : 29 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 46 ° CBS, 24 ° CBH","(1) - Température intérieure : 29 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 46 ° CBS, 24 ° CBH"]
["","","","","","(2) - Valeur Ssc (=puissance de court-circuit) minimum : Équipement conforme à la norme EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés aux systèmes basse tension publics avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(2) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase.","(2) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase.","(2) - EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée supérieur à 16 A et ≤ 75 A par phase."]
["","","","","","(3) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(3) - Ssc : puissance de court-circuit","(3) - Ssc : puissance de court-circuit","(3) - Ssc : puissance de court-circuit"]
["","","","","","(4) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(4) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(4) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(4) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]
["","","","","","(5) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(5) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","","","(6) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(6) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(6) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A"]