{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","990","990","1,430"]
["","","","Largeur","mm","940","940","940"]
["","","","Profondeur","mm","320","320","320"]
["Poids","Unité","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonctionnement","Rafraîchissement","Temp. ambiante","Min.","°CBS","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CBS","46.0","46.0","46.0"]
["","Chauffage","Ambiante","Min.","°CBH","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","15.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Chauffage","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","53","54","53"]
["","Chauffage","","Nom.","dBA","57","58","54"]
["","Mode Nuit","","Niveau 1","dBA","49","49","49"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Longueur de tuyauterie","Max.","UE - UI","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Système","Équivalente","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Sans charge","m","30","30","30"]
["","Charge de réfrigérant supplémentaire","","","kg/m","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation","Voir le manuel d'installation"]
["","Dénivelé","UI - UE","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","UI - UI","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Accessoires standard","Attaches","","","","2","2","2"]
["","Manuel d'installation","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Tension","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Courant - 50 Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Remarques","","","","","(1) - Température intérieure : 29 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 46 ° CBS, 24 ° CBH","(1) - Température intérieure : 29 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 46 ° CBS, 24 ° CBH","(1) - Température intérieure : 29 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 46 ° CBS, 24 ° CBH"]
["","","","","","(2) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(2) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE","(2) - DESP : montage = catégorie l : hors du champ d'application DESP en raison de l'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE"]
["","","","","","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(3) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","","(4) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(4) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A","(4) - EN/CEI 61000-3-11 : Norme technique européenne/internationale définissant les limites des variations de tension, des fluctuations de tension et des flickers sur les systèmes publics d'alimentation basse tension pour les équipements à intensités nominales <= 75 A"]