{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERA-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERA100A7Y1B","ERA125A7Y1B","ERA140A7Y1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","Puissance frigorifique-=-Nom.-=-35&nbsp;°CBS-=-kW","kW","12.1 (1)","14","15.5 (1)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","Puissance calorifique-=-Nom.-=-6&nbsp;°CBH-=-kW","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["SEER","","","","","7.9 (3)","7.4 (3)","7.3 (3)"]
["SCOP","","","","","4.9 (3)","4.5 (3)","4.5 (3)"]
["Indice de puissance intérieure","Min.","","","","63","100","100"]
["","Max.","","","","100","125","140"]
["Dimensions","Unité","","Hauteur","mm","869","869","869"]
["","","","Largeur","mm","1100","1100","1100"]
["","","","Profondeur","mm","460","460","460"]
["Poids","Unité","","","kg","102","102","102"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure","","Max.","Pa","45","45","45"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique","Compresseur swing hermétique"]
["Plage de fonct.","Rafraîch.","","Min.","°CBS","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°CBS","46","46","46"]
["Plage de fonctionnement","Chauffage","","Min.","°CBH","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CBH","15.5","15.5","15.5"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","67","68.1 (4)","69"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","49","51","51"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","PRP","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","tCO2Eq","2.3","2.3","2.3"]
["","Charge","","","kg","3.4","3.4","3.4"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","","Type","","Raccord brasé","Raccord brasé","Raccord brasé"]
["","","","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Longueur totale de tuyauterie","Système","Réel","m","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Dénivelé","UE - UI","Unité extérieure sur la position la plus élevée","m","50","50","50"]
["","","","Unité intérieure sur la position la plus élevée","m","40","40","40"]
["Accessoires standard","Auxiliary piping set","","","","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1"]
["Alimentation électrique","Nom","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50"]
["","Tension","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","","(3) - Défini pour un taux de capacité du système 100% ± 5%, configuré pour les applications à recirculation complète de l’air.","(3) - Défini pour un taux de capacité du système 100% ± 5%, configuré pour les applications à recirculation complète de l’air.","(3) - Défini pour un taux de capacité du système 100% ± 5%, configuré pour les applications à recirculation complète de l’air."]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore.","(5) - Il s'agit d'une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l'environnement acoustique. Pour plus de détails, se reporter aux schémas de niveau sonore."]
["","","","","","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation","(6) - Se reporter au manuel de sélection de tuyau de réfrigérant ou d'installation"]
["","","","","","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(7) - La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum.","(8) - La valeur MSC fait référence au courant maximal au démarrage du compresseur. Cette unité utilise uniquement des compresseurs à Inverter. Le courant de démarrage est toujours ≤ au courant de service maximum."]
["","","","","","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum.","(9) - La valeur MCA doit être utilisée pour la sélection de la taille du câblage sur site. La valeur MCA peut être considérée comme le courant de service maximum."]
["","","","","","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre.","(10) - La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre."]
["","","","","","(11) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(11) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC.","(11) - La valeur TOCA représente le total de chaque valeur OC."]
["","","","","","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur.","(12) - FLA fait référence au courant nominal de service du ventilateur."]
["","","","","","(13) - Pour les limitations de volume de l’échangeur de chaleur de l’unité de traitement de l’air, consulter le recueil de données techniques ou le manuel d'installation","(13) - Pour les limitations de volume de l’échangeur de chaleur de l’unité de traitement de l’air, consulter le recueil de données techniques ou le manuel d'installation","(13) - Pour les limitations de volume de l’échangeur de chaleur de l’unité de traitement de l’air, consulter le recueil de données techniques ou le manuel d'installation"]
["","","","","","(14) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(14) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation.","(14) - Pour le détail des accessoires de série, voir le manuel d'installation/d'utilisation."]