{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":73,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SLB1","EWAT115B-SLB1","EWAT135B-SLB1","EWAT155B-SLB2","EWAT175B-SLB1","EWAT195B-SLB2","EWAT205B-SLB2","EWAT215B-SLB1","EWAT240B-SLB2-VFDFAN","EWAT240B-SLB2","EWAT260B-SLB2-VFDFAN","EWAT260B-SLB2","EWAT290B-SLB1","EWAT290B-SLB1-VFDFAN","EWAT310B-SLB2-VFDFAN","EWAT310B-SLB2","EWAT330B-SLB2-VFDFAN","EWAT330B-SLB2","EWAT340B-SLB1-VFDFAN","EWAT340B-SLB1","EWAT350B-SLB2-VFDFAN","EWAT350B-SLB2","EWAT420B-SLB2-VFDFAN","EWAT420B-SLB2","EWAT460B-SLB2-VFDFAN","EWAT460B-SLB2","EWAT510B-SLB2-VFDFAN","EWAT510B-SLB2","EWAT570B-SLB2-VFDFAN","EWAT570B-SLB2","EWAT610B-SLB2-VFDFAN","EWAT610B-SLB2","EWAT670B-SLB2-VFDFAN","EWAT670B-SLB2","EWAT085B-SLA1 (Archived)","EWAT115B-SLA1 (Archived)","EWAT135B-SLA1 (Archived)","EWAT155B-SLA2 (Archived)","EWAT175B-SLA1 (Archived)","EWAT195B-SLA2 (Archived)","EWAT205B-SLA2 (Archived)","EWAT215B-SLA1 (Archived)","EWAT240B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT240B-SLA2 (Archived)","EWAT260B-SLA2 (Archived)","EWAT260B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT290B-SLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT290B-SLA1 (Archived)","EWAT310B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-SLA2 (Archived)","EWAT330B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT330B-SLA2 (Archived)","EWAT340B-SLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT340B-SLA1 (Archived)","EWAT350B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT350B-SLA2 (Archived)","EWAT420B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT420B-SLA2 (Archived)","EWAT460B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT460B-SLA2 (Archived)","EWAT510B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT510B-SLA2 (Archived)","EWAT570B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT570B-SLA2 (Archived)","EWAT610B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT610B-SLA2 (Archived)","EWAT670B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT670B-SLA2 (Archived)"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","66.3 (1)","68.5 (1)","69.3 (1)","68.4 (1)","70.7 (1)","69.5 (1)","70.1 (1)","71.6 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","72 (1)","72 (1)","72.3 (1)","72.3 (1)","72.4 (1)","72.4 (1)","73.2 (1)","73.2 (1)","72.4 (1)","72.4 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.4 (1)","73.4 (1)","74 (1)","74 (1)","74 (1)","74 (1)","74.1 (1)","74.1 (1)","74.6 (1)","74.6 (1)","66.3","68.5","69.3","68.4","70.7","69.5","70.1","71.6","71.8","71.8","71.8","71.8","72","72","72.3","72.3","72.4","72.4","73.2","73.2","72.4","72.4","73.3","73.3","73.4","73.4","74","74","74","74","74.1","74.1","74.6","74.6"]
["Plage de fonctionnement","Côté air","Rafraîchissement","Min.","°CBS","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CBS","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Côté eau","Rafraîchissement","Max.","°CBS","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min.","°CBS","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Compresseur","Type","","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Méthode de démarrage","","","","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","","","","Direct_","","","","","","Direct_","","Direct_","","Direct_","","Direct_","","Direct_","","Direct_","","","","Direct_","","Direct_"]
["","Quantité_","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,826","1,826","1,853","1,853","2,020","2,020","2,308","2,308","2,336","2,336","2,454","2,454","2,364","2,364","2,852","2,852","3,094","3,094","3,251","3,251","3,526","3,526","3,960","3,960","4,321","4,321","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,822","1,822","1,849","1,849","1,951","1,951","2,268","2,268","2,296","2,296","2,350","2,350","2,324","2,324","2,784","2,784","2,954","2,954","3,111","3,111","3,360","3,360","3,762","3,762","4,089","4,089"]
["","Unité","","","kg","691","777","821","1,028","994","1,187","1,179","1,194","1,815","1,815","1,842","1,842","2,004","2,004","2,289","2,289","2,317","2,317","2,434","2,434","2,345","2,345","2,824","2,824","3,066","3,066","3,223","3,223","3,484","3,484","3,918","3,918","4,279","4,279","689","773","820","1,026","993","1,185","1,177","1,191","1,815","1,815","1,843","1,843","1,935","1,935","2,251","2,251","2,277","2,277","2,330","2,330","2,304","2,304","2,754","2,754","2,921","2,921","3,078","3,078","3,312","3,312","3,718","3,718","4,053","4,053"]
["EER","","","","","2.55","2.83","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.83","2.83","2.73","2.73","2.62","2.62","2.72","2.72","2.7","2.71","2.93","2.94","2.65","2.65","2.83","2.84","2.73","2.73","2.76","2.76","2.62","2.63","2.66","2.66","2.8","2.8","2.55","2.82","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.81","2.82","2.71","2.71","2.61","2.61","2.71","2.71","2.69","2.7","2.91","2.92","2.64","2.64","2.82","2.83","2.71","2.72","2.74","2.74","2.61","2.61","2.64","2.64","2.77","2.78"]
["Efficacité énergétique saisonnière (ESEER)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.96","4.03","3.86","3.83","4.09","4","3.94","3.85","4","3.94","3.76","3.86","4.09","3.99","4.09","4.02","4.01","3.97","4.21","4.06","3.98","3.91","4.14","4.09","4.13","4","4.06","3.97","4.03","4.03","4.08","4.01","4.11","3.98"]
["Réfrigérant","PRP","","","","","","","","","","","","675","","675","","","675","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuits","","Quantité","","","","","","","","","","2","2","2","","1","1","2","2","2","","1","","2","","2","","2","","2","","2","2","2","","2","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Charge","","","kg","7.1","8.2","8.4","12.4","10.7","14","13.4","12.7","19","19","19","18","19","19","25.5","25.5","25","26.5","26","27","24","24.3","34.5","34.3","36","36.1","41","39.7","42","42","46.5","45.5","52.5","55.5","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","36","38","38","36","36","42","42","43","43","50","50","44","44","57","57","58","58","60","60","62","62","80","80","90","90"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","81","109","131","158","175","191","211","217","241","241","261","261","283","283","306","306","330","330","344","344","350","350","416","416","468","468","513","513","567","567","612","612","668","668","80.92","108.73","131.2","157.55","174.49","190.91","209.86","216.55","240.44","240.44","259.39","259.39","281.85","281.85","305.6","305.6","328.59","328.59","342","342","348.88","348.88","414.98","414.98","465.75","465.75","511.1","511.1","564.43","564.43","609.05","609.05","664.62","664.62"]
["Échangeur de chaleur - eau","Volume d'eau","","","L","","","","","","","","","11","11","11","","16","16","19","19","19","","20","","19","","28","","28","","28","","42","42","42","","42","","5","6","9","7","12","11","11","16","11","11","11","11","16","16","19","19","19","19","20","20","19","19","28","28","28","28","28","28","42","42","42","42","42","42"]
["","Type","","","","","","","","","","","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","","Plaque brasée","","Plaque brasée","","Plaque brasée","","Plaque brasée","","Plaque brasée","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","","Plaque brasée","","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée","Plaque brasée"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","","","","","","","","","85.4","85.2","95.6","","108","108","112","113","122","","117","","132","","146","","171","","186","","216","216","230","","238","","31.8","38.5","49.8","61.8","67.7","69.4","79.8","85.6","85.5","85.3","95.7","95.7","108","108","112","112","122","121","117","117","132","132","147","146","171","171","186","186","216","216","230","230","239","239"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","83.7 (1)","86.2 (1)","87 (1)","86.7 (1)","88.8 (1)","88.1 (1)","88.7 (1)","90 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","91 (1)","91 (1)","91.8 (1)","91.8 (1)","91.9 (1)","91.9 (1)","92.7 (1)","92.7 (1)","91.9 (1)","91.9 (1)","93.3 (1)","93.3 (1)","93.4 (1)","93.4 (1)","93.9 (1)","93.9 (1)","94 (1)","94 (1)","94.5 (1)","94.5 (1)","95.3 (1)","95.3 (1)","83.7","86.2","87","86.7","88.8","88.1","88.7","90","90.8","90.8","90.8","90.8","91","91","91.8","91.8","91.9","91.9","92.7","92.7","91.9","91.9","93.3","93.3","93.4","93.4","93.9","93.9","94","94","94.5","94.5","95.3","95.3"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Profondeur","mm","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874"]
["","","","Hauteur","mm","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","13","13","33","33","19","19","17","17","15","15","14","14","12","12","11","11","17","17","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","13","13","33","33","19","19","17","17","15","15","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Méthode","","","","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Staged","Staged","Staged","Variable","Staged","Variable","Variable","Staged","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable","Variable"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Nom.","l/s","","","","","","","","","20,306","20,306","20,306","","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","","30,459","","25,382","","35,535","","35,535","","40,612","","40,612","40,612","45,688","","55,841","","6,022","9,036","9,036","13,354","12,023","16,710","16,710","15,057","20,306","20,306","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","25,382","30,459","30,459","25,382","25,382","35,535","35,535","35,535","35,535","40,612","40,612","40,612","40,612","45,688","45,688","55,841","55,841"]
["","Vitesse","","","tr/min","","","","","","","","","900","900","900","","900","900","900","900","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","900","900","","900","","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Compresseur","Méthode de démarrage","","","","","","","","","","","","Direct","Direct","Direct","","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","","Direct","","Direct","","Direct","","Direct","","Direct","","Direct","Direct","Direct","","Direct","","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct","Direct"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Plage de tension","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","","","","10","","","","","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","","","10","","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","","","-10","","","","","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","","","-10","","-10"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unité","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","77","107","104","144","176","204","200","184","","","","208","","","","","","291","","280","","287","","364","","445","","454","","","","544","","556"]
["","Courant de démarrage","","Max.","A","213","313","324","284","462","384","395","498","","","","420","","","","","","583","","588","","594","","636","","681","","719","","","","801","","843"]
["","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","59","69","83","108","113","117","131","143","","","","160","","","","","","206","","196","","219","","237","","285","","310","","","","381","","398"]
["","","","Max.","A","73","86","96","143","132","156","167","168","","","","193","","","","","","254","","258","","265","","307","","351","","389","","","","471","","513"]
["Remarques","","","","","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puiss. absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes: évaporateur 12,0/7,0°C; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge, fluide de travail: eau, facteur d'encrassement= 0"]
["","","","","","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281","(2) - En conformité avec la norme EN14825 : 2013 pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Le niveau de puissance acoustique (évaporateur 12/7 °C, température extérieure 35,0 °C et pleine charge) est mesuré conformément aux normes ISO 9614 et Eurovent 8/1","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(3) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation."]
["","","","","","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La certification fait uniquement référence au niveau global de puissance sonore.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(4) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards."]
["","","","","","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Le niveau de pression acoustique est calculé à partir du niveau de puissance sonore. Il est donné à titre indicatif uniquement et ne peut être considéré comme contractuel.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(5) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine."]
["","","","","","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options.","(6) - Toutes les données font référence à l'unité standard sans options."]
["","","","","","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(7) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité."]
["","","","","","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - Fluide: Eau","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement.","(8) - La valeur fait référence à la chute de pression dans l'évaporateur uniquement."]
["","","","","","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)","(9) - Option FANMOD : régulation continue de la vitesse de ventilation et meilleure marche à charge partielle. Les unités en V uniques ont de série une commande de ventilateur en continu. Les unités en V multiples requièrent des ventilateurs à entraînement à fréquence variable (option, 99)"]
["","","","","","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du compresseur le plus puissant + courant des autres compresseurs à charge maximum + courant des ventilateurs à charge maximum. Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(10) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %."]
["","","","","","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(11) - Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage."]
["","","","","","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs.","(12) - Courant nominal en mode rafraîchissement : temp. de l'eau à l'entrée de l'évaporateur 12 °C ; temp. de l'eau à la sortie de l'évaporateur 7 °C ; temp. extérieure 35 °C. Compresseur + courant des ventilateurs."]
["","","","","","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs","(13) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs"]
["","","","","","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(14) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée."]
["","","","","","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(15) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(16) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données."]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","ηs,c","","","%","161","173","161","161","176.2","170.6","173","161"]
["Réfrigérant","PRP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Circuits","","Quantité","","1","1","1","2","1","2","2","1","","","","2","","","","","","2","","1","","2","","2","","2","","2","","","","2","","2"]
["Moteur de ventil.","Entraînement","","","","Sans balai.","Sans balai.","Sans balai.","Sans balai.","Sans balai.","Sans balai.","Sans balai.","Sans balai.","","","","Marche/arrêt","","","","","","Marche/arrêt","","Marche/arrêt","","Marche/arrêt","","Marche/arrêt","","Marche/arrêt","","Marche/arrêt","","","","Marche/arrêt","","Marche/arrêt"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","4.65","4.92","4.46","4.68","4.78","4.84","4.86","4.7","","","","4.44","","","","","","4.63","","4.8","","4.56","","4.87","","4.84","","4.81","","","","4.9","","4.86"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","76.1","76.1","76.1","88.9","76.1","88.9","88.9","76.1","","","","88.9","","","","","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","88.9","","88.9","","","","114.3","","114.3"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","4.1","4.48","4.34","4.4","4.1","","","","4.14","","","","","","4.33","","4.44","","4.24","","4.56","","4.56","","4.56","","","","4.55","","4.55"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","31.8","38.5","49.8","61.9","67.8","69.5","80","85.8","","","","95.6","","","","","","122","","117","","132","","147","","171","","186","","","","230","","238"]
["Caisson","Matériau","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","","","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["","Couleur","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","","","Blanc ivoire","","","","","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","","","","Blanc ivoire","","Blanc ivoire"]
["Ventilateur","Type","","","","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","","","","Hélice à entraînement direct","","","","","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","","","","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct"]
["","Quantité","","","","4","6","6","8","8","10","10","10","","","","4","","","","","","5","","6","","5","","7","","7","","8","","","","9","","11"]
["Remarques","","","","","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(17) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité."]