{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWHQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWHQ100G-SS","EWHQ120G-SS","EWHQ130G-SS","EWHQ150G-SS","EWHQ160G-SS","EWHQ190G-SS","EWHQ210G-SS","EWHQ240G-SS","EWHQ270G-SS","EWHQ340G-SS","EWHQ400G-SS"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","Nom.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Réfrigérant","Circuits","Quantité","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","PRP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","87.3 (1)","100.0 (1)","111 (1)","127 (1)","141 (1)","160 (1)","181 (1)","208 (1)","232 (1)","291 (1)","352 (1)"]
["Power input","Rafraîchissement","Nom.","kW","22.4 (1)","25.3 (1)","28.5 (1)","32.0 (1)","35.6 (1)","41.1 (1)","46.0 (1)","53.3 (1)","59.1 (1)","73.7 (1)","88.4 (1)"]
["","Chauffage","Nom.","kW","27.0 (2)","30.9 (2)","35.2 (2)","39.3 (2)","43.6 (2)","50.4 (2)","56.6 (2)","64.7 (2)","72.2 (2)","90.3 (2)","109 (2)"]
["Sound power level","Rafraîchissement","Nom.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["COP","","","","4.15 (2)","4.16 (2)","4.09 (2)","4.12 (2)","4.11 (2)","4.07 (2)","4.11 (2)","4.10 (2)","4.14 (2)","4.16 (2)","4.18 (2)"]
["Charge de réfrigérant","Par circuit","","kg","9.0","9.0","10.0","10.0","13.0","11.0","13.0","15.0","15.0","19.0","19.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","18.8","18.8","20.9","20.9","27.1","23.0","27.1","31.3","31.3","39.7","39.7"]
["Compresseur","Type","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll"]
["","Quantité_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Profondeur","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","Hauteur","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Échangeur de chaleur-eau / condenseur","Type","","","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques","Échangeur de chaleur à plaques"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","%","50.0","43.0","50.0","44.0","50.0","45.0","50.0","43.0","50.0","40.0","50.0"]
["","Méthode","","","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","kg","558","654","782","830","873","908","995","1,019","1,031","1,202","1,334"]
["","Unité","","kg","519","608","728","770","808","838","880","930","941","1,090","1,203"]
["Échangeur de chaleur-eau / évaporateur","Type","","","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques.","Échangeur à plaques."]
["","Volume d'eau","","L","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","3.90 (1)","3.95 (1)","3.91 (1)","3.96 (1)","3.95 (1)","3.90 (1)","3.93 (1)","3.90 (1)","3.92 (1)","3.95 (1)","3.98 (1)"]
["Efficacité énergétique saisonnière (ESEER)","","","","4.70","4.84","4.65","4.86","4.80","4.89","4.86","4.83","4.79","4.90","4.83"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","112 (2)","128 (2)","144 (2)","162 (2)","179 (2)","205 (2)","233 (2)","266 (2)","299 (2)","375 (2)","454 (2)"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Fréquence","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Remarques","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge.","(1) - Rafraîchissement : temp. de l' eau à l' entrée de l' évaporateur 12 °C ; temp. de l' eau à la sortie de l' évaporateur 7 °C ; temp. de l' eau à l' entrée du condenseur 30 °C ; temp. de l' eau à la sortie du condenseur 35 °C ; fonctionnement à pleine charge."]
["","","","","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge","(2) - La puissance calorifique, la puissance absorbée de l'unité et le COP sont basés sur les conditions suivantes : évaporateur : 5/10 °C ; condenseur : 40/45 °C ; unité fonctionnant à pleine charge"]
["","","","","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent.","(3) - Le niveau de puissance acoustique est mesuré (en conditions standard) conformément aux normes ISO9614 et Eurovent 8/1 pour les unités certifiées Eurovent."]
["","","","","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau","(4) - Fluide: Eau"]
["","","","","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »).","(5) - Pour plus de détails sur les limites de fonctionnement, se reporter au logiciel de sélection de groupe d'eau glacée (CSS - « Chiller Selection Software »)."]
["","","","","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes.","(6) - L'équip. contient des gaz à effet de serre fluorés. La charge de réfrig. réelle dépend de l'unité finale ; détails dispo. sur les étiquettes."]
["","","","","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(7) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %."]
["","","","","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale","(8) - Courant maximal de démarrage : courant de démarrage du plus gros compresseur + courant du compresseur à 75 % de la charge maximale"]
["","","","","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur","(9) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : évaporateur 12/7 °C ; condenseur 30/35 °C ; courant de compresseur"]
["","","","","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson.","(10) - Le courant de service maximum est basé sur le courant absorbé maximum du compresseur dans son caisson."]
["","","","","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(11) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée."]
["","","","","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1","(12) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : intensité à pleine charge du compresseur x 1,1"]