{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":22,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-XRA1","EWYT115B-XRA1","EWYT135B-XRA1","EWYT175B-XRA1","EWYT215B-XRA1","EWYT215B-XRA2","EWYT235B-XRA2","EWYT265B-XRA2","EWYT310B-XRA2","EWYT350B-XRA2","EWYT400B-XRA2","EWYT440B-XRA2","EWYT500B-XRA2","EWYT560B-XRA2","EWYT600B-XRA2","EWYT630B-XRA2","EWYT650B-XRA2"]
["Niveau de pression sonore","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","59","63","65","67","68","65","65","66","64","64","64.8","","65.4","65.5","65.8","66","70.5"]
["Compressor","Type","","","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll","Compresseur scroll"]
["","Starting method","","","","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_","Direct_"]
["","Quantité_","","","","2","2","2","2","2","4","4","4","4","4","4","","5","6","6","6","6"]
["Échangeur de chaleur air","Type","","","","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité","De type à tube à ailettes haute efficacité"]
["Poids","Poids en fonctionnement","","","kg","1,121","1,181","1,261","1,446","1,626","2,065","2,365","2,415","3,175","3,275","3,845","","4,428","4,526","4,990","5,090","5,090"]
["","Unité","","","kg","1,110","1,170","1,250","1,430","1,610","2,030","2,330","2,380","3,140","3,240","3,810","","4,366","4,456","4,920","5,020","5,020"]
["EER","","","","","2.98","2.9","2.92","2.86","2.79","2.97","3","2.93","2.96","2.95","2.93","","2.85","2.81","2.8","2.8","2.94"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuits","","Quantité","","","","","","","","2"]
["","Charge","","","kg","17.4","18.4","21.5","30","40","44.6","50","53.4","54.4","62","71.5","","89","93","103.4","106","109"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","","kW","79","103","124","164","203","204","227","247","282","321","364","","458","507","548","583","600"]
["Échangeur de chaleur - eau","Volume d'eau","","","l","","","","","","","35"]
["","Type","","","","","","","","","","Échangeur de chaleur à plaques"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","","","","","","","75.7"]
["","Chauffage","","Nom.","kW","","","","","","","68.99"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","Nom.","dBA","77","81","83","85","87","84","85","86","84","84","85.2","","86.2","86.3","86.9","87.1","91.6"]
["COP","","","","","","","","","","","3.443"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Profondeur","mm","2,825","3,425","3,425","4,025","4,625","5,550","6,150","6,150","4,125","4,125","5,025","","5,925","5,925","6,825","6,825","6,825"]
["","","","Hauteur","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Commande de puissance","Puissance minimale","","","%","50","38","50","38","50","19","17","25","22","19","17","","22","19","18","17","17"]
["","Méthode","","","","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape","","Étape","Étape","Étape","Étape","Étape"]
["Ventilateur","Débit d'air","","Nom.","l/s","","","","","","","22,128"]
["","Vitesse","","","tr/min","","","","","","","1,108"]
["Puissance calorifique","Nom.","","","kW","","","","","","","237.57"]
["Compressor","Starting method","","","","","","","","","","Direct"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Plage de tension","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Fréquence","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50","50","50","50"]
["","Tension","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400","400","400","400"]
["Unité","Courant max. d’unité pour déterminer la taille des fils","","","A","77.0","96.0","111.0","146.0","182.0","187.0","","221.0","264.0","301.0","343.0","","435.0","485.0","527.0","560.0","560.0"]
["","Courant de démarrage","","Max.","A","213.0","329.0","343.0","465.0","497.0","412.0","","443.0","572.0","606.0","644.0","","728.0","773.0","811.0","841.0","841.0"]
["","Courant de service","Rafraîch.","Nom.","A","53.0","65.0","75.0","100.0","124.0","123.0","","145.0","169.0","192.0","214.0","","276.0","315.0","339.0","360.0","353.0"]
["","","","Max.","A","70.0","87.0","101.0","133.0","165.0","170.0","","201.0","240.0","274.0","312.0","","395.0","441.0","479.0","509.0","509.0"]
["Remarques","","","","","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(1) - Toutes les performances (puissance frigorifique, puissance absorbée de l'unité en mode rafraîchissement et valeur EER) sont basées sur les conditions suivantes : 12,0 / 7,0°C ; température extérieure 35,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018"]
["","","","","","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018","(2) - Toutes les performances (puissance calorifique, puissance absorbée de l'unité en mode chauffage et COP) sont basées sur les conditions suivantes : 40,0 / 45,0°C ; température extérieure 7,0°C, unité fonctionnant à pleine charge ; fluide de fonctionnement : Eau ; facteur d'encrassement = 0. EN14511 :2018"]
["","","","","","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;","(3) - La valeur SCOP est basée sur les conditions suivantes : Tbivalente -5 °C, Tconception -10 °C, Conditions ambiantes moyennes, Réf. EN14825. Conformément à la norme EN14825, pour le confort basse température, le climat tempéré, les SEER et les valeurs µs, le règlement Ecodesign applicable : (UE) n° 2016/2281 ;"]
["","","","","","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter","(4) - PHE : Échangeur de chaleur à plaques ; S&T : Multitubulaire à un seul  passage ; MCH : Microcanal ; DPT : Type à hélice directe ; DOL : Direct - VFD : Inverter"]
["","","","","","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation.","(5) - Puis.sonore(évap.12/7°C,à pleine charge,temp.amb.35°C)conformément aux normes ISO9614 et Eurovent8/1.La certification concerne la puiss.sonore glob.; la pression sonore est calculée à partir du niveau de puiss.sonore et ne sert à des fins info. Elle ne constitue nullement une limitation."]
["","","","","","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards.","(6) - La puissance minimale indiquée fait référence au fonctionnement de l'unité dans les conditions Eurovent standards."]
["","","","","","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine.","(7) - Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif uniquement et ne peuvent être considérés comme contractuels. La conception de l'installation doit être précédée par une consultation des dessins officiels disponibles sur demande auprès de l'usine."]
["","","","","","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires.","(8) - Les données valent pour une unité sans options supplémentaires."]
["","","","","","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau.","(9) - Les valeurs de baisses de pression concernent uniquement les baisses de pression dans l’échangeur de chaleur côté eau."]
["","","","","","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau","(10) - Fluide: Eau"]
["","","","","","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %.","(11) - Tolérance de tension autorisée ± 10 %. La variation de tension entre phases doit se situer ± 3 %."]
["","","","","","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage.","(12) - Courant maximal de démarrage : Dans le cas d'unités commandées par Inverter, aucun courant d'appel n'a lieu au démarrage."]
["","","","","","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs","(13) - Le courant nominal en mode rafraîchissement fait référence aux conditions suivantes : Échangeur de chaleur côté eau 12/7°C ; température ambiante 35°C ; compresseurs + courant des ventilateurs"]
["","","","","","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs.","(14) - Le courant de service maximal est basé sur le courant absorbé max. du compresseur dans son enveloppe et le courant absorbé max. des ventilateurs."]
["","","","","","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée.","(15) - Le courant maximum de l'unité pour la détermination du calibre des fils est basé sur la tension minimum autorisée."]
["","","","","","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1","(16) - Courant maximum pour la détermination de la taille du câblage : (intensité à pleine charge des compresseurs + courant des ventilateurs) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données.","(17) - Pour les données électriques du kit hydronique, voir la section « Données techniques des options » du recueil de données."]
["","","","","","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité.","(18) - Toutes les données sont sujettes à modification sans préavis. Consulter les données de la plaque d'identification de l'unité."]
["Réfrigérant","Circuits","","Quantité","","1","1","1","1","1","2","","2","2","2","2","","2","2","2","2","2"]
["Moteur de ventilateur","Entraînement","","","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD","Entraîné par VFD"]
["IPLV (valeur intégrée sous charge partielle)","","","","","4.73","4.73","4.67","4.65","4.67","4.86","","4.62","4.92","5.12","5.26","","5.34","5.32","5.22","5.23","5.19"]
["Raccords de tuyauterie","Entrée/Sortie d'eau de l'évaporateur (DE)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","4.21","4.37","4.21","4.41","4.16","4.42","","4.13","4.74","4.8","4.82","","4.92","4.89","4.83","4.79","4.72"]
["Puissance absorbée","Rafraîchissement","","Nom.","kW","26.6","35.4","42.6","57.4","72.9","68.8","","84.4","95.2","109","124","","160","180","196","208","203"]
["Casing","Material","","","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte","Plaque en acier galvanisé peinte"]
["","Colour","","","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire","Blanc ivoire"]
["Ventilateur","Type","","","","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct","Hélice à entraînement direct"]
["","Quantité","","","","6","8","8","10","12","14","","16","7","8","10","","12","12","14","14","14"]