{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":87,"n_cols":14,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20AVEB","FXFQ25AVEB","FXFQ32AVEB","FXFQ40AVEB","FXFQ50AVEB","FXFQ63AVEB","FXFQ80AVEB","FXFQ100AVEB","FXFQ125AVEB"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","","","","","","33.0"]
["","Rafraîchissement","","À petite vitesse de ventilation","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","","","","","","33.0"]
["Accessoires standard","Manuel d’utilisation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manuel d'installation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Flexible d'évacuation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bride pour flexible de vidange","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vis","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Guide d'installation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolant pour raccord","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tampons d’étanchéité","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Elément d'étanchéité d’évacuation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Attaches","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Réfrigérant","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","","","","","","7.10"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","","DE","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Evacuation","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Panneau décoratif 4","Dimensions","","Profondeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Largeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Hauteur","mm","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Modèle","","","","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - blanc à déflecteurs gris"]
["","Couleur","","","","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)"]
["","Poids","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","","","","","","53"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Profondeur","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Hauteur","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["Caisson","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Poids","Unité","","","kg","19","19","19","20","21","21","24","24","26"]
["Panneau décoratif","Poids","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modèle","","","","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines","BYCQ140D7GFW1 - panneau autonettoyant à filtre à mailles fines"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","130","130","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","","Profondeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Largeur","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Couleur","","","","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)","Blanc pur (RAL 9010)"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","","","","","","8.0"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS","(1) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS"]
["","","","","","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH","(2) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH"]
["","","","","","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(3) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés."]
["","","","","","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(4) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(5) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(6) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA/MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA","(8) - MFA < 4 x FLA"]
["","","","","","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.","(9) - Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A."]
["","","","","","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(10) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]
["","","","","","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(11) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés."]
["","","","","","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur.","(12) - En lieu et place d'un fusible, utiliser un disjoncteur."]
["","","","","","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(13) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS","(14) - Rafraîchissement : T2 : temp. intérieure 26,6°CBS, 19,4°CBH, temp. extérieure : 48°C BS"]
["Puissance absorbée - 50 Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","","","","","","0.06"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","","","","","","0.06"]
["Ventilateur","Débit d'air - 50 Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","","","","","","16.5"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","","","","","","10.5"]
["Réfrigérant","PRP","","","","","","","","","2,087.5"]
["Panneau décoratif 2","Modèle","","","","","","","","","BYCQ140D7GW1 - Panneau auto-nettoyant"]
["","Couleur","","","","","","","","","Blanc pur (RAL 9010)"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","","","","","","130"]
["","","","Largeur","mm","","","","","","950"]
["","","","Profondeur","mm","","","","","","950"]
["","Poids","","","kg","","","","","","10.3"]
["Panneau décoratif 3","Modèle","","","","","","","","","BYCQ140D7W1W - Totalement blanc"]
["","Couleur","","","","","","","","","Blanc pur (RAL 9010)"]
["","Dimensions","","Hauteur","mm","","","","","","50"]
["","","","Largeur","mm","","","","","","950"]
["","","","Profondeur","mm","","","","","","950"]
["","Poids","","","kg","","","","","","5.4"]
["Filtre à air","Type","","","","","","","","","Tamis en résine"]
["Courant - 50 Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","","","","","","16"]