{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Rafraîchissement","","À petite vitesse de ventilation","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","À grande vitesse de ventilation","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","À vitesse moyenne de ventilation","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Accessoires standard","Manuel d'installation et d'exploitation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Flexible d'évacuation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bride métallique pour flexible d'évacuation","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vis","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolant pour raccord","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tampon d’étanchéité","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Attaches","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Réfrigérant","PRP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Puissance absorbée - 50Hz","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Chauffage","","À grande vitesse de ventilation","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","","DE","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Gaz","","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Type","","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon","Raccord à dudgeon"]
["","Evacuation","","","","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), hauteur de refoulement 625 mm"]
["Sound power level","Rafraîchissement","","À grande vitesse de ventilation","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Filtre à air","Type","","","","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine","Tamis en résine"]
["Dimensions","Unité","","Largeur","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Profondeur","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Hauteur","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Caisson","Matériau","","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["","Couleur","","","","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)","Non peinte (galvanisée)"]
["Poids","Unité","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ventilateur","Pression statique extérieure - 50Hz","","Haut","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Débit d'air - 50Hz","Rafraîchissement","À grande vitesse de ventilation","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","À petite vitesse de ventilation","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Hauteur manométrique","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","","À grande vitesse de ventilation","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Courant - 50Hz","Intensité maximale de fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nom","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fréquence","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine.","(1) - Les valeurs sont correctes pour le réglage en usine."]
["","","","","","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(2) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées.","(3) - Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées."]
["","","","","","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA","(4) - Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA"]
["","","","","","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %.","(5) - La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %."]
["","","","","","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible.","(6) - Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A.","(7) - MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A."]
["","","","","","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés.","(8) - Contient des gaz à effet de serre fluorés."]