{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":14,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERAD-E-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ERAD120E-SS","ERAD140E-SS","ERAD170E-SS","ERAD200E-SS","ERAD220E-SS","ERAD250E-SS","ERAD310E-SS","ERAD370E-SS","ERAD440E-SS","ERAD490E-SS"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","Nom.","dBA","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","74 (2)","75 (2)","75 (2)","75 (2)","75 (2)","76 (2)"]
["Koelmiddel","Circuits","Hoeveelheid","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","121 (1)","144 (1)","165 (1)","196 (1)","219 (1)","251 (1)","309 (1)","370 (1)","435 (1)","488 (1)"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","Nom.","kW","42.1 (1)","51.2 (1)","57.7 (1)","65.6 (1)","74.2 (1)","77.0 (1)","93.8 (1)","123 (1)","148 (1)","161 (1)"]
["Sound power level","Koelen","Nom.","dBA","92","92","92","92","93","94","94","95","95","95"]
["Compressor","Type","","","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor"]
["","Hoeveelheid_","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","1,292","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","Diepte","mm","2,165","2,165","3,065","3,065","3,965","3,965","3,070","3,070","3,070","3,070"]
["","","Hoogte","mm","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,273","2,223","2,223","2,223","2,223"]
["Capaciteitsregeling","Minimum koelcapaciteit","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["","Methode","","","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","kg","1,617","1,617","1,781","1,781","1,981","1,981","2,756","2,756","2,756","2,756"]
["","Unit","","kg","1,584","1,584","1,741","1,741","1,936","1,936","2,679","2,679","2,679","2,679"]
["EER","","","","2.88 (1)","2.82 (1)","2.86 (1)","2.99 (1)","2.95 (1)","3.27 (1)","3.30 (1)","3.02 (1)","2.95 (1)","3.02 (1)"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf","(1) - Koelen: verdampingstemperatuur 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; unit in vollastbedrijf"]
["","","","","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij verdampingstemperatuur 7℃; omgevingsluchttemp. 35℃, unit in vollastbedrijf; standaard: ISO 3744"]
["","","","","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(4) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%"]
["","","","","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom","(5) - Nominale stroom in de koelmodus: verdampingstemp. 7°C, omgevingstemperatuur 35℃; compressors + ventilatorenstroom"]
["","","","","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(6) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren"]
["","","","","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1"]
["","","","","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water","(9) - Vloeistof: Water"]
["","","","","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen"]