{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":15,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CFXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD640CFXS","EWAD770CFXS","EWAD850CFXS","EWAD900CFXS","EWADC10CFXS","EWADC11CFXS","EWADC12CFXS","EWADC13CFXS","EWADC14CFXS","EWADC15CFXS","EWADC16CFXS"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","Nom.","dBA","79 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)","81 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)","80 (3)"]
["Koelmiddelvolume","Per circuit","","kg","64.0","73.0","81.0","81.0","91.0","91.0","107.0","107.0","112.5","124.0","124.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","91.5","104.4","115.8","115.8","130.1","130.1","153.0","153.0","160.9","177.3","177.3"]
["Compressor","Type","","","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor"]
["","Hoeveelheid_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","kg","8,515","9,100","9,705","9,705","11,169","11,429","13,276","13,276","14,516","14,596","14,646"]
["","Unit","","kg","7,760","8,340","8,900","8,900","10,160","10,420","11,900","11,900","12,540","12,620","12,670"]
["EER","","","","2.49 (1), 11.91 (2)","2.84 (1), 12.44 (2)","2.90 (1), 13.17 (2)","2.78 (1), 12.93 (2)","2.85 (1), 13.56 (2)","2.73 (1), 13.05 (2)","3.19 (1), 14.68 (2)","3.08 (1), 14.55 (2)","3.16 (1), 14.21 (2)","3.04 (1), 13.72 (2)","2.93 (1), 13.50 (2)"]
["ESEER","","","","3.44","3.52","3.78","3.50","3.74","3.54","3.88","3.78","4.01","3.96","3.85"]
["Koelmiddel","GWP","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Circuits","Hoeveelheid","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","640 (1), 415 (2)","772 (1), 510 (2)","852 (1), 583 (2)","902 (1), 612 (2)","1,027 (1), 701 (2)","1,089 (1), 734 (2)","1,269 (1), 902 (2)","1,349 (1), 957 (2)","1,435 (1), 963 (2)","1,493 (1), 1,013 (2)","1,555 (1), 1,039 (2)"]
["Waterwarmtewisselaar","Watervolume","","l","741","771","808","808","1,012","1,012","1,372","1,372","1,965","1,965","1,965"]
["","Type","","","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","Nom.","kW","257 (1), 53.7 (2)","272 (1), 62.0 (2)","293 (1), 64.7 (2)","324 (1), 69.8 (2)","360 (1), 75.7 (2)","399 (1), 83.4 (2)","397 (1), 86.4 (2)","439 (1), 92.8 (2)","454 (1), 101 (2)","492 (1), 109 (2)","530 (1), 115 (2)"]
["Sound power level","Koelen","Nom.","dBA","100","100","101","101","101","102","102","103","103","103","103"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480","2,480"]
["","","Diepte","mm","6,300","7,200","8,100","8,100","9,000","9,000","10,800","10,800","10,800","10,800","10,800"]
["","","Hoogte","mm","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565","2,565"]
["Capaciteitsregeling","Minimum koelcapaciteit","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Methode","","","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos"]
["Ventilator","Luchtdebiet","Nom.","l/s","50,368","60,441","70,515","70,515","80,588","80,588","95,253","95,253","95,253","95,253","95,253"]
["","Snelheid","","tpm","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920","920"]
["Compressor","Startmethode_","","","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek","Ster - driehoek"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koeling: waterintredetemperatuur verdamper 16°C; wateruittredetemperatuur verdamper 10°C; omgevingstemp. 35°C; vollastbedrijf."]
["","","","","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C.","(2) - Deze gegevens zijn berekend bij een omgevingstemperatuur van 5°C en een inlaatwatertemperatuur van 16°C."]
["","","","","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744","(3) - Koelen: verdamper 16/10°C; omgevingstemperatuur 35°C, vollastbedrijf. standaard: ISO 3744"]
["","","","","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%","(5) - Maximale aanloopstroom: de startstroom van de grootste compressor + 75 % van de maximum stroom van de andere compressor + de stroom door de ventilatoren voor de kring aan 75%"]
["","","","","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(6) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren."]
["","","","","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(7) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren"]
["","","","","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1"]
["","","","","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%","(10) - Vloeistof: ethyleenglycol 30%"]
["","","","","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(11) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit."]
["","","","","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(12) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt."]
["","","","","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(13) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1."]
["","","","","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511).","(14) - De vermelde prestaties van de units verwijzen naar de ideale bedrijfsvoorwaarden in de testomgeving van laboratoria herhaalbaar zijn overeenkomstig de erkende industrienormen (bv. EN14511)."]
["","","","","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant.","(15) - Het gewicht en de afmetingen zijn slechts een richtsnoer, de specifieke waarden vindt u in de gecertificeerde tekeningen van de fabrikant."]
["","","","","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids.","(16) - Specifieke informatie over andere opties vindt u in het hoofdstuk \"Opties\" in de specificatiegids."]