{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":17,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CZXL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD740CZXL","EWAD830CZXL","EWAD900CZXL","EWADC10CZXL","EWADC11CZXL","EWADC12CZXL","EWADC13CZXL","EWADC14CZXL","EWADC15CZXL","EWADC16CZXL","EWADC17CZXL","EWADC18CZXL"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","734.1","828.5","898.2","1,033","1,090","1,232","1,303","1,444","1,538","1,616","1,701","1,795"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Minimum koelcapaciteit","","","%","20","20","20","20","20","20","20","20","20","13","13","13"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","238","269.5","309.2","343.3","379.9","404.3","446.6","493.7","538.4","564.3","595.9","618.7"]
["EER","","","","","3.072","3.075","2.904","3.008","2.869","3.047","2.919","2.926","2.856","2.863","2.855","2.9"]
["IPLV","","","","","5.68","5.72","5.79","5.73","5.56","5.58","5.45","5.61","5.75","5.65","5.46","5.29"]
["SEER","","","","","4.85","4.98","5","5.13","5.02","5.22","5.19","5.23","5.11","5.07","5.15","5.26"]
["Afmetingen","Unit","","Diepte","mm","6,725","7,625","7,625","8,525","8,525","10,325","10,325","11,625","12,525","12,525","13,425","14,325"]
["","","","Hoogte","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Breedte","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","6,530","7,140","7,390","8,160","8,160","9,240","9,640","10,260","10,600","12,640","13,460","14,210"]
["","Unit","","","kg","6,280","6,900","7,150","7,720","7,720","8,850","9,250","9,880","10,220","11,790","12,610","13,340"]
["Behuizing","Kleur","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype"]
["Ventilator","Aantal","","","","12","14","14","16","16","20","20","22","24","24","26","28"]
["","Type","","","","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Compressor","Hoeveelheid_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Type","","","","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor","Asymetrische monoschroefcompressor"]
["","Startmethode_","","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd"]
["Werkingsbereik","Luchtzijde","Koelen","Min.","°C DB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°C DB","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Waterkant","Verdamper","Min.","°C DB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°C DB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dBA","99","100","100","100","100","101","101","101","101","103","103","103"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","78","78","78","78","78","78","78","78","78","80","80","80"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Vulling","","","kg","146","162","162","200","200","250","250","250","280","320.1","339.9","350.1"]
["","Circuits","","Hoeveelheid","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Spanningsbereik","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unit","Aanloopstroom","","Max.","A","377","420","451","501","540","590","626","709","772","848","899","949"]
["","Bedrijfsstroom","Koelen","Nom.","A","406","442","485","537","591","636","698","769","837","848","931","970"]
["","","","Max.","A","529","584","632","697","755","824","877","979","1,081","1,132","1,193","1,255"]
["","Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen","","","A","535","588","633","728","816","825","877","1,000","1,125","1,224","1,253","1,283"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511","(1) - Prestaties berekend volgens EN 14511"]
["","","","","","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(2) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen."]
["","","","","","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by.","(3) - Maximale aanloopstroom: de unit is aangedreven met een inverter. Geen aanloopstroom bij het opstarten. De vermelde waarde verwijst naar de stroom in stand-by."]
["","","","","","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(4) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren."]
["","","","","","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(5) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren"]
["","","","","","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(6) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water","(7) - Vloeistof: Water"]
["","","","","","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(9) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(10) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit."]