{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":102,"n_cols":21,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZXSB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAH180TZXSB1","EWAH220TZXSB1","EWAH270TZXSB1","EWAH300TZXSB1","EWAH350TZXSB2","EWAH390TZXSB2","EWAH430TZXSB2","EWAH480TZXSB2","EWAH580TZXSB2","EWAH620TZXSB2","EWAH670TZXSB2","EWAH710TZXSB2","EWAH760TZXSB2","EWAH820TZXSB2","EWAH930TZXSB2","EWAH990TZXSB2"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","180","225","271","300","355","392","428","482","574","620","673","714","759"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Minimum koelcapaciteit","","","%","33.4","26.7","21.6","18.7","16.7","15.4","14.3","12.5","10.8","10","10","10","10"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","51.8","66.3","79","89.6","103","114","125","144","164","181","194","209","224"]
["EER","","","","","3.49","3.39","3.43","3.35","3.44","3.42","3.42","3.33","3.5","3.41","3.45","3.4","3.38","3.39","3.37","3.22"]
["IPLV","","","","","6.05","6.09","5.92","6.2","5.8","5.81","5.9","6","6.01","6.2","5.99","6.21","6.43","6.32","6.37","6.27"]
["SEER","","","","","4.792","4.971","4.926","5.152","4.979","4.985","5.157","5.23","5.449","5.522","5.487","5.593","5.745","5.768","5.772","5.665"]
["Afmetingen","Unit","","Diepte","mm","3,183","4,083","3,183","4,083","5,883","5,883","6,783","7,776","6,783","7,683","7,683","8,583","9,483"]
["","","","Hoogte","mm","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Breedte","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","2,484.35","2,862.5","2,606.5","2,972.5","4,598.2","4,870.2","5,237.6","5,981.6","6,021","6,656.8","6,647.8","7,625.2","7,884"]
["","Unit","","","kg","2,447","2,813","2,557","2,923","4,445.2","4,629.2","5,004.6","5,748.6","5,720","6,364.8","6,364.8","7,140.2","7,431"]
["Behuizing","Colour","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal"]
["Ventilator","Aantal","","","","6","8","6","8","12","12","14","16","14","16","16","18","20"]
["","Type","","","","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef"]
["Fan motor","Aandrijving","","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving"]
["Compressor","Hoeveelheid_","","","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Type","","","","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor"]
["","Starting method","","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd"]
["Werkbereik","Luchtzijde","Koelen","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CDB","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","Waterkant","Verdamper","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dBA","97.19","98.16","101.14","101.19","100.19","100.4","100.7","101.94","104.14","104.19","104.19","104.21","104.22"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","77.7","78.21","81.66","81.23","79.42","79.63","79.57","80.45","83.37","82.73","82.73","82.45","82.17"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Vulling","","","kg","39","52","39","52","73.2","73.2","84.6","97.6","102","116.8","116.8","131.2","146"]
["","Circuits","","Hoeveelheid","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","88.9mm","114.3mm","114.3mm","114.3mm","139.7mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Spanningsbereik","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Unit","Bedrijfsstroom","Koelen","Nom.","A","88.5","113.05","131.55","147.5","176.4","193.47","208.66","243.65","272.5","298.67","327.94","351.57","371.7"]
["","","","Max.","A","134","173","190","233","266","286","311","372","403","465","483","534","597"]
["","Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen","","","A","147.39","190.2","208.59","256.29","292.56","314.59","342.57","409.56","443.52","511.94","531.59","586.97","656.34"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0"]
["","","","","","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper."]
["","","","","","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend."]
["","","","","","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(4) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit."]
["","","","","","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(5) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden."]
["","","","","","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(6) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn."]
["","","","","","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(7) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties."]
["","","","","","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(8) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(9) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten."]
["","","","","","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(10) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren."]
["","","","","","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(11) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren"]
["","","","","","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(12) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(13) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1"]
["","","","","","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(14) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek."]
["","","","","","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(15) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit."]
["","","","","","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(16) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(17) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt."]
["","","","","","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water","(18) - Vloeistof: Water"]
["","","","","","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(19) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit."]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","825","926","988"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","","","","","","","","","","","","","","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Minimum koelcapaciteit","","","%","","","","","","","","","","","","","","11.7","10","10"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","243","274","307"]
["Afmetingen","Unit","","Diepte","mm","","","","","","","","","","","","","","10383","11283","11283"]
["","","","Hoogte","mm","","","","","","","","","","","","","","2537","2537","2537"]
["","","","Breedte","mm","","","","","","","","","","","","","","2258","2258","2258"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","","","","","","","","","","","","","","8343","8631.2","8631.2"]
["","Unit","","","kg","","","","","","","","","","","","","","7879","8178.2","8178.2"]
["Behuizing","Kleur","","","","","","","","","","","","","","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","","","","","","","","","","","","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","Microkanaal","Microkanaal","Microkanaal"]
["Ventilator","Aantal","","","","","","","","","","","","","","","","","22","24","24"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","","","","","","","","","","","","","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving"]
["Compressor","Hoeveelheid","","","","","","","","","","","","","","","","","2","2","2"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor","Invertergestuurde monoschroefcompressor"]
["","Aanloopmethode_","","","","","","","","","","","","","","","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd"]
["Werkbereik","Luchtzijde","Koelen","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","55","55","55"]
["Bedrijfsbereik","Waterkant","Verdamper","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","-8","-8","-8"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","18","18","18"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","104.34","105.79","106.49"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","82.3","83.22","83.92"]
["Koelmiddel","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","7","7","7"]
["","Vulling","","","kg","","","","","","","","","","","","","","160","175.2","175.2"]
["Koudemiddel","Circuits","","Aantal","","","","","","","","","","","","","","","2","2","2"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","","","","","","","","","","","","","","219.1mm","219.1mm","219.1mm"]
["Voeding","Fase","","","","","","","","","","","","","","","","","3~","3~","3~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","","","","","","","","","","","","","","400","400","400"]
["","Spanningsbereik","","Min.","%","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10"]
["","","","Spanningsvoeding-=-Spanningsbereik-=-Max.-=-%","%","","","","","","","","","","","","","","10","10","10"]
["Unit","Bedrijfsstroom","Koelen","Nom.","A","","","","","","","","","","","","","","400.97","448.69","494.78"]
["","","","Max.","A","","","","","","","","","","","","","","568","619","670"]
["","Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen","","","A","","","","","","","","","","","","","","625.23","681.43","737.55"]