{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":69,"n_cols":86,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SSB1","EWAT115B-SSB1","EWAT135B-SSB1","EWAT155B-SSB2","EWAT175B-SSB1","EWAT195B-SSB2","EWAT205B-SSB2","EWAT215B-SSB1","EWAT240B-SSB2","EWAT240B-SSB2-VFDFAN","EWAT260B-SSB2-VFDFAN","EWAT260B-SSB2","EWAT290B-SSB1-VFDFAN","EWAT290B-SSB1","EWAT310B-SSB2","EWAT310B-SSB2-VFDFAN","EWAT310B-SSC1","EWAT320B-SSC2","EWAT330B-SSB2","EWAT330B-SSB2-VFDFAN","EWAT340B-SSB1","EWAT340B-SSB1-VFDFAN","EWAT350B-SSB2-VFDFAN","EWAT350B-SSB2","EWAT350B-SSC1","EWAT380B-SSC2","EWAT420B-SSB2","EWAT420B-SSB2-VFDFAN","EWAT430B-SSC2","EWAT460B-SSB2-VFDFAN","EWAT460B-SSB2","EWAT480B-SSC2","EWAT510B-SSB2-VFDFAN","EWAT510B-SSB2","EWAT570B-SSB2","EWAT570B-SSB2-VFDFAN","EWAT570B-SSC2","EWAT610B-SSB2","EWAT610B-SSB2-VFDFAN","EWAT620B-SSC2","EWAT670B-SSB2","EWAT670B-SSB2-VFDFAN","EWAT670B-SSC2","EWAT730B-SSC2","EWAT790B-SSC2","EWAT860B-SSC2","EWAT960B-SSC2","EWAT085B-SSA1 (Archived)","EWAT115B-SSA1 (Archived)","EWAT135B-SSA1 (Archived)","EWAT155B-SSA2 (Archived)","EWAT175B-SSA1 (Archived)","EWAT195B-SSA2 (Archived)","EWAT205B-SSA2 (Archived)","EWAT215B-SSA1 (Archived)","EWAT240B-SSA2 (Archived)","EWAT240B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT260B-SSA2 (Archived)","EWAT260B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT290B-SSA1 (Archived)","EWAT290B-SSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-SSA2 (Archived)","EWAT310B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT330B-SSA2 (Archived)","EWAT330B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT340B-SSA1 (Archived)","EWAT340B-SSA1-VFDFAN (Archived)","EWAT350B-SSA2 (Archived)","EWAT350B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT420B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT420B-SSA2 (Archived)","EWAT460B-SSA2 (Archived)","EWAT460B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT510B-SSA2 (Archived)","EWAT510B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT570B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT570B-SSA2 (Archived)","EWAT610B-SSA2 (Archived)","EWAT610B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT670B-SSA2-VFDFAN (Archived)","EWAT670B-SSA2 (Archived)"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","67.4 (1)","70.5 (1)","72 (1)","69.5 (1)","73.8 (1)","71.3 (1)","72.3 (1)","74.8 (1)","74.3 (1)","74.3 (1)","74.8 (1)","74.8 (1)","75.8 (1)","75.8 (1)","75.4 (1)","75.4 (1)","74.9","74.7","75.8 (1)","75.8 (1)","76.6 (1)","76.6 (1)","76.1 (1)","76.1 (1)","75.5","75.4","76.7 (1)","76.7 (1)","75.9","77 (1)","77 (1)","76.2","77.6 (1)","77.6 (1)","77.9 (1)","77.9 (1)","76.5","77.9 (1)","77.9 (1)","76.7","78.2 (1)","78.2 (1)","77.0","77.2","77.4","77.5","77.8","67.4","70.5","72","69.5","73.8","71.3","72.3","74.8","74.3","74.3","74.8","74.8","75.8","75.8","75.4","75.4","75.8","75.8","76.6","76.6","76.1","76.1","76.7","76.7","77","77","77.6","77.6","77.9","77.9","77.9","77.9","78.2","78.2"]
["Werkingsbereik","Luchtzijde","Koelen","Min.","°C DB","","","","","","","","","","","","","","","","","-20","-20","","","","","","","-20","-20","","","-20","","","-20","","","","","-20","","","-20","","","-20","-20","-20","-20","-20","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°C DB","","","","","","","","","","","","","","","","","52","52","","","","","","","52","52","","","52","","","52","","","","","52","","","52","","","52","52","52","52","52","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Waterkant","Verdamper","Min.","°C DB","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","","","","","","","-13","-13","","","-13","","","-13","","","","","-13","","","-13","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["","","","Max.","°C DB","","","","","","","","","","","","","","","","","30","30","","","","","","","30","30","","","30","","","30","","","","","30","","","30","","","30","30","30","30","30","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Koeling","ηs,c","","","%","161","173","161","161","176.2","170.6","173","161","","175.4","165.4","","177.8","","","182.6","","","","173.4","","183.4","169.4","","","","","179.8","","182.2","","","181.8","","","179.4","","","180.2","","","183.8","","","","","","149","161.8","149","149","163","157.8","159.8","151","165.4","169","155.4","158.6","168.2","172.6","166.2","170.2","167.4","171","169.8","177","161.4","163.8","177.4","174.6","171","149","172.2","176.6","173.4","169.8","171.4","173.8","177.4","171.4"]
["Compressor","Type","","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Startmethode_","","","","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","","","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","","","Direct op lijn","Direct op lijn","","Direct op lijn","Direct op lijn","","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","","Direct op lijn","Direct op lijn","","Direct op lijn","Direct op lijn","","","","","","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn"]
["","Hoeveelheid_","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","3","4","4","4","3","3","4","4","3","4","4","4","4","5","5","5","5","5","6","6","5","6","6","6","6","6","6","6","7","7","8","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","686","773","820","1,014","996","1,177","1,169","1,200","1,723","1,723","1,750","1,750","1,928","1,928","2,205","2,205","2,099","2,146","2,233","2,233","2,363","2,363","2,261","2,261","2,228","2,646","2,749","2,749","2,837","2,909","2,909","2,960","3,065","3,065","3,320","3,320","3,555","3,754","3,754","3,747","4,115","4,115","3,856","4,385","4,743","5,196","5,412","686","773","820","1,014","996","1,177","1,169","1,200","1,668","1,668","1,694","1,694","1,869","1,869","2,114","2,114","2,141","2,141","2,268","2,268","2,169","2,169","2,630","2,630","2,789","2,789","2,946","2,946","3,195","3,195","3,597","3,597","3,924","3,924"]
["","Unit","","","kg","681","767","811","1,007","984","1,166","1,158","1,184","1,712","1,712","1,739","1,739","1,912","1,912","2,186","2,186","2,080","2,120","2,214","2,214","2,343","2,343","2,242","2,242","2,200","2,620","2,721","2,721","2,800","2,881","2,881","2,920","3,037","3,037","3,278","3,278","3,500","3,712","3,712","3,670","4,073","4,073","3,780","4,310","4,670","5,120","5,310","679","763","810","1,005","983","1,164","1,156","1,181","1,660","1,660","1,688","1,688","1,853","1,853","2,096","2,096","2,123","2,123","2,247","2,247","2,150","2,150","2,600","2,600","2,756","2,756","2,913","2,913","3,148","3,148","3,554","3,554","3,888","3,888"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal","Micro-kanaal"]
["EER","","","","","2.55","2.83","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.83","2.83","2.73","2.73","2.62","2.62","2.72","2.72","2.869","2.764","2.71","2.7","2.94","2.93","2.65","2.65","2.658","3.046","2.84","2.83","2.871","2.73","2.73","2.714","2.76","2.76","2.63","2.62","3.058","2.66","2.66","2.921","2.8","2.8","2.823","2.957","2.889","3.002","2.870","2.55","2.82","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.82","2.81","2.71","2.71","2.61","2.61","2.71","2.71","2.7","2.69","2.92","2.91","2.64","2.64","2.82","2.83","2.72","2.71","2.74","2.74","2.61","2.61","2.64","2.64","2.77","2.78"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","","675","675","","675","","","675","675","675","","675","","675","675","","675","675","","675","675","675","","675","675","","","675","675","","675","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Circuits","","Hoeveelheid","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","1","2","2","2","1","1","2","2","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Vulling","","","kg","7.1","8.4","8.4","12.4","10.7","14.1","14.4","12.7","19","19","19","18","19","18.8","25.5","25.5","22.0","25.0","25","25","26","26","24","25.2","30.0","31.0","34.3","34.5","35.0","36","36.5","39.0","41","40","42","42","45.0","46.1","46.5","50.0","52.5","52.5","53.0","59.0","63.0","68.0","77.0","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","36","38","38","36","36","42","42","43","43","50","50","44","44","57","57","58","58","60","60","62","62","80","80","90","90"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Aan/uit","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","Aan/uit","Aan/uit","Aan/uit","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Borstelloos.","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","Aan/uit","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","Aan/uit","Aan/uit","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","Aan/uit"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","81","109","131","158","175","191","211","217","241","241","261","261","283","283","306","306","305.92","317.98","330","330","344","344","350","350","345.59","381.40","416","416","426.61","468","468","477.56","513","513","567","567","567.34","612","612","622.34","668","668","668.92","734.97","791.18","857.22","961.63","80.92","108.73","131.2","157.55","174.49","190.91","209.86","216.55","240.44","240.44","259.39","259.39","281.85","281.85","305.6","305.6","328.59","328.59","342","342","348.88","348.88","414.98","414.98","465.75","465.75","511.1","511.1","564.43","564.43","609.05","609.05","664.62","664.62"]
["IPLV","","","","","4.65","4.92","4.46","4.68","4.78","4.84","4.86","4.7","4.67","4.81","4.27","4.44","4.55","4.74","4.86","5.02","4.948","4.794","4.63","4.75","4.8","5","4.7","4.56","4.948","4.849","4.87","4.91","4.907","4.89","4.84","4.940","4.9","4.81","4.89","4.93","5.062","4.9","4.89","5.073","4.86","5","5.088","5.120","5.092","5.122","5.079","4.65","4.92","4.46","4.68","4.78","4.8","4.87","4.49","4.66","4.77","4.46","4.59","4.76","4.88","4.67","4.85","4.65","4.73","4.77","4.84","4.58","4.71","4.89","4.77","4.75","4.92","4.7","4.81","4.82","4.74","4.71","4.78","4.96","4.73"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","76.1","76.1","76.1","88.9","76.1","88.9","88.9","76.1","88.9","88.9","88.9","88.9","76.1","76.1","88.9","88.9","88.9mm","88.9mm","88.9","88.9","76.1","76.1","88.9","88.9","88.9mm","88.9mm","88.9","88.9","88.9mm","88.9","88.9","88.9mm","88.9","88.9","114.3","114.3","139.7mm","114.3","114.3","139.7mm","114.3","114.3","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","76.1","76.1","76.1","88.9","76.1","88.9","88.9","76.1","88.9","88.9","88.9","88.9","76.1","76.1","88.9","88.9","88.9","88.9","76.1","76.1","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","114.3","114.3","114.3","114.3","114.3","114.3"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","4.1","4.48","4.34","4.4","4.1","4.37","4.46","4.21","4.14","4.52","4.42","4.52","4.64","4.689","4.517","4.33","4.41","4.44","4.66","4.31","4.24","4.604","4.649","4.56","4.57","4.698","4.63","4.56","4.649","4.62","4.56","4.56","4.56","4.834","4.55","4.58","4.797","4.55","4.67","4.778","4.834","4.844","4.889","4.801","3.8","4.12","3.8","3.8","4.15","4.02","4.07","3.85","4.21","4.3","3.96","4.04","4.28","4.39","4.23","4.33","4.26","4.35","4.32","4.5","4.11","4.17","4.51","4.44","4.35","3.8","4.38","4.49","4.41","4.32","4.36","4.42","4.51","4.36"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","31.8","38.5","49.8","61.9","67.8","69.5","80","85.8","85.2","85.4","95.6","95.6","108","108","113","112","106.6","115.0","122","122","117","117","132","132","130.0","125.2","147","146","148.6","171","171","176.0","186","186","216","216","185.5","230","230","213.1","238","238","237.0","248.6","273.9","285.5","335.1","31.8","38.5","49.8","61.8","67.7","69.4","79.8","85.6","85.3","85.5","95.7","95.7","108","108","112","112","121","122","117","117","132","132","147","146","171","171","186","186","216","216","230","230","239","239"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dBA","84.8 (1)","88.2 (1)","89.7 (1)","87.8 (1)","91.8 (1)","89.9 (1)","90.9 (1)","93.2 (1)","93.3 (1)","93.3 (1)","93.8 (1)","93.8 (1)","94.8 (1)","94.8 (1)","94.9 (1)","94.9 (1)","94.0","93.8","95.3 (1)","95.3 (1)","96.1 (1)","96.1 (1)","95.6 (1)","95.6 (1)","94.5","95.1","96.7 (1)","96.7 (1)","95.6","97 (1)","97 (1)","95.9","97.6 (1)","97.6 (1)","97.8 (1)","97.8 (1)","96.7","98.3 (1)","98.3 (1)","97.0","99 (1)","99 (1)","97.3","97.9","98.1","98.6","99.0","84.8","88.2","89.7","87.8","91.8","89.9","90.9","93.2","93.3","93.3","93.8","93.8","94.8","94.8","94.9","94.9","95.3","95.3","96.1","96.1","95.6","95.6","96.7","96.7","97","97","97.6","97.6","97.8","97.8","98.3","98.3","99","99"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,236","2,236","2,238","2,238","2,238","2,238","2,238","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Diepte","mm","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","2,510","2,510","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","2,510","3,590","4,126","4,126","3,590","4,126","4,126","3,590","4,126","4,126","4,126","4,126","4,670","5,025","5,025","4,670","5,874","5,874","4,670","5,750","5,850","6,930","6,930","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874"]
["","","","Hoogte","mm","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,540","2,540","2,535","2,535","2,535","2,535","2,535","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Capaciteitsregeling","Minimum koelcapaciteit","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","22","21","13","13","33","33","19","19","19","18","17","17","16","15","15","14","14","14","12","12","22","11","11","20","17","17","18","17","15","14","25","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","13","13","33","33","19","19","17","17","15","15","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Methode","","","","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Staged","Staged","Staged","Variabel","Staged","Variabel","Variabel","Staged","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["","Kleur","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["Waterwarmtewisselaar- verdamper","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","","","","","","","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","","","Hardgesoldeerde plaat","","","Hardgesoldeerde plaat","","","","","Hardgesoldeerde plaat","","","Hardgesoldeerde plaat","","","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat"]
["","Waterdrukdaling","Koeling","Nom.","kPa","","","","","","","","","","","","","","","","","49.3","47.0","","","","","","","55.3","66.9","","","73.3","","","91.4","","","","","21.5","","","25.5","","","19.7","23.5","27.1","31.6","31.2"]
["","Watervolume","","","l","","","","","","","","","","","","","","","","","22.95","27.27","","","","","","","27.27","27.27","","","35.37","","","35.37","","","","","58.80","","","58.80","","","75.60","75.60","75.60","75.60","92.40"]
["Ventilator","Type","","","","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef"]
["","Aantal","","","","4","6","6","8","8","10","10","10","4","4","4","4","4","4","5","5","4","4","5","5","6","6","5","5","4","6","7","7","6","7","7","6","8","8","8","8","8","9","9","8","11","11","8","10","10","12","12","4","6","6","8","8","10","10","10","4","4","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","5","5","7","7","7","7","8","8","8","8","9","9","11","11"]
["","Luchtdebiet","Koelen","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","","","","","25,490","25,500","","","","","","","25,490","38,240","","","38,240","","","38,240","","","","","50,980","","","50,980","","","50,980","63,730","63,730","76,480","76,480"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Spanningsbereik","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","0","0","-10","-10","-10","-10","-10","-10","0","0","-10","-10","0","-10","-10","0","-10","-10","-10","-10","0","-10","-10","0","-10","-10","0","0","0","0","0","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","","","","","","","400","400","","","400","","","400","","","","","400","","","400","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unit","Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen","","","A","77","107","104","144","176","204","200","183","212","212","209","208","268","268","262","263","269","273","291","291","280","280","288","287","316","332","364","365","379","446","445","429","455","454","535","536","487","544","545","537","556","557","584","642","694","752","849","80","94","106","157","146","171","183","185","202","202","214","214","237","237","265","265","278","278","282","282","290","290","335","335","384","384","425","425","474","474","514","514","559","559"]
["","Aanloopstroom","","Max.","A","213","313","324","284","462","384","395","498","410","410","420","420","546","546","573","573","693","697","583","583","588","588","594","594","735","750","636","636","792","681","681","838","719","719","763","763","891","801","801","936","843","843","979","1,032","1,079","1,132","1,220","213","313","324","284","462","384","395","498","411","411","422","422","546","546","572","572","583","583","587","587","595","595","635","635","680","680","717","717","761","761","798","798","839","839"]
["","Bedrijfsstroom","Koelen","Nom.","A","59","69","83","108","113","117","131","142","147","147","160","160","179","179","194","194","186","200","206","207","196","197","220","219","224","222","237","238","260","285","285","304","310","310","358","358","329","381","382","374","398","399","413","438","479","505","585","59","69","83","112","113","122","136","142","147.0","147","160","160","179","179","194","194","207","207","197","197","220","220","238","238","285","285","310","310","358","358","382","382","399","399"]
["","","","Max.","A","73","86","96","143","132","156","167","168","182","182","193","193","216","216","243","243","245","249","254","254","258","258","265","265","287","302","307","307","344","351","351","390","389","389","433","433","443","471","471","488","513","513","531","584","631","684","772","73","86","96","143","132","156","167","168","183","183","195","195","215","215","241","241","253","253","256","256","264","264","305","305","349","349","386","386","431","431","467","467","508","508"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","","","","","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0"]
["","","","","","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","","","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","","","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(2) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","","","","","","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281","(2) - Voldoet aan norm EN14825: 2013, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","","","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","","","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","(3) - Het geluidsvermogen (van verdamper 12/7°C, omgevingstemperatuur 35°C bij vollast) is gemeten volgens ISO 9614 en Eurovent 8/1.","","","","","","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend."]
["","","","","","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","","","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","","","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","(4) - De certificatie verwijst alleen naar het algemeen geluidsvermogen.","","","","","","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(4) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden."]
["","","","","","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","","","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","","","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","(5) - De geluidsdruk is berekend op basis van het geluidsvermogen en wordt slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt.","","","","","","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(5) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn."]
["","","","","","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","","","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","","","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","","","","","","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties.","(6) - Alle gegevens verwijzen naar een standaard unit zonder opties."]
["","","","","","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","","","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","","","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","","","","","","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(7) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit."]
["","","","","","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","","","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","","","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","","(8) - Vloeistof: Water","(8) - Vloeistof: Water","","","","","","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper.","(8) - De waarde verwijst uitsluitend naar de drukval in de verdamper."]
["","","","","","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(9) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","","","","","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren","(9) - De optie FANMOD is beschikbaar bij continue ventilatorsnelheidregeling en verbetert de werking bij deellast. Single V-units zijn standaard uitgerust met continue ventilatorregeling, Multi V-units vereisen opt 99 -VFD-ventilatoren"]
["","","","","","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(10) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","","","","","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(10) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","","","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","","","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(11) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","","","","","","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(11) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten."]
["","","","","","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","","","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","","","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(12) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","","","","","","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(12) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren."]
["","","","","","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(13) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","","","","","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(13) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren"]
["","","","","","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(14) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","","","","","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(14) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","","","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","","","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(15) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","","","","","","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(15) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1"]
["","","","","","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","","","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","","","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","","","","","","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(16) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek."]
["","","","","","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","","","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","","","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(17) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit."]