{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":16,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ090G-SS","EWWQ100G-SS","EWWQ120G-SS","EWWQ130G-SS","EWWQ150G-SS","EWWQ170G-SS","EWWQ190G-SS","EWWQ210G-SS","EWWQ240G-SS","EWWQ300G-SS","EWWQ360G-SS"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Koelmiddel","Circuits","","Hoeveelheid","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","10","10","11","11","12","12","15","16","17","19","20"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Werkbereik","Condensor","Koelen","Min.","°CDB","25"]
["","","","Max.","°CDB","55"]
["","Verdamper","Koelen","Min.","°CDB","-10"]
["","","","Max.","°CDB","15"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","93.7","105.6","119","135.9","150","172.1","193.8","220.7","246.1","314.3","370.4"]
["Power input","Koelen","","Nom.","kW","21.3","24","26.9","30.5","33.9","38.9","43.8","50.74","56.1","70.2","84"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["Koelmiddelvolume","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","20.88","20.88","22.96","22.96","25.05","25.05","31.31","33.40","35.49","39.66","41.75"]
["Compressor","Type","","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor"]
["","Hoeveelheid_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","","Diepte","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","","Hoogte","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Waterwarmtewisselaar- condensor","Type","","","","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar"]
["","Waterdebiet","","Nom.","l/s","5.52","6.23","7.05","8.04","8.87","10.17","11.43","13.02","14.53","18.46","21.81"]
["Capaciteitsregeling","Minimum koelcapaciteit","","","%","50","43","50","44","50","45","50","43","50","40","50"]
["","Methode","","","","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","554.9","652.4","781.6","821.4","859","901.4","945.9","1,009.6","1,023.2","1,194.7","1,311.1"]
["","Unit","","","kg","516","606","728","762","795","832","871","921","934","1,083","1,181"]
["Waterwarmtewisselaar- verdamper","Waterdebiet","","Nom.","l/s","4.5","5.07","5.7","6.51","7.18","8.24","9.28","10.57","11.79","15.06","17.74"]
["","Type","","","","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar."]
["","Watervolume","","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","","4.399","4.4","4.424","4.456","4.425","4.424","4.425","4.349","4.387","4.477","4.41"]
["ESEER","","","","","5.51","5.52","5.51","5.53","5.51","5.53","5.52","5.52","5.52","5.52","5.52"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf."]
["","","","","","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit"]
["","","","","","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen.","(3) - Het geluidsvermogenniveau (bij normale bedrijfsomstandigheden) is gemeten volgens ISO 9614 en volgens Eurovent 8/1 voor Eurovent-gecertificeerde toestellen."]
["","","","","","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water"]
["","","","","","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(5) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(6) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit."]
["","","","","","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting","(8) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75% van maximumbelasting"]
["","","","","","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor"]
["","","","","","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel"]
["","","","","","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1"]