{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Koelmiddel","Circuits","Hoeveelheid","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Vulling","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Sound power level","Koelen","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Refrigerant charge","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Compressor","Type","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Hoeveelheid_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Diepte","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Hoogte","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Waterwarmtewisselaar- condensor","Type","","","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar"]
["","Waterdebiet","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Capaciteitsregeling","Minimum koelcapaciteit","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Methode","","","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast","Vast"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Unit","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Waterwarmtewisselaar- verdamper","Waterdebiet","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Type","","","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar."]
["","Watervolume","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf."]
["","","","","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit","(2) - Het verwarmingsvermogen, opgenomen vermogen en COP zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: verdamper 5/10°C; condensator 40/45°C, bij volledige belasting van unit"]
["","","","","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(3) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend."]
["","","","","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water","(4) - Vloeistof: Water"]
["","","","","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(5) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit."]
["","","","","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(6) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(7) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren.","(8) - Max. startstroom van een unit: startstroom van de grootste compressor + stroom ventilatoren."]
["","","","","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(9) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor"]
["","","","","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(10) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel"]
["","","","","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(11) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(12) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1"]