{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":21,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","","","","","","","","","","","Variabel","","Variabel","","Variabel"]
["","Minimum koelcapaciteit","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.7","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Afmetingen","Unit","","Diepte","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Hoogte","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Breedte","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Unit","","","kg","","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Behuizing","Kleur","","","","","","","","","","","","","","Ivoorwit","","Ivoorwit","","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","","","","","","","","","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","","","","","","","","","","","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype"]
["Ventilator","Aantal","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","Directe schroef","","Directe schroef","","Directe schroef"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","","","","","","","","","","","","Direct klaar voor gebruik","","Direct klaar voor gebruik","","Direct klaar voor gebruik"]
["Compressor","Hoeveelheid_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","Monoschroefcompressor","","Monoschroefcompressor","","Monoschroefcompressor"]
["","Startmethode_","","","","","","","","","","","","","","Invertergestuurd","","Invertergestuurd","","Invertergestuurd"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Koelmiddel","Type","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Vulling","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Circuits","","Hoeveelheid","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frequentie","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Spanning","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Spanningsbereik","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Unit","Aanloopstroom","","Max.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Bedrijfsstroom","Koelen","Nom.","A","","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Max.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","253","272","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","","Traploos","","Traploos","","Traploos"]
["","Minimum koelcapaciteit","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","91.3","101","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Afmetingen","Unit","","Diepte","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Hoogte","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Breedte","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","3550","3595","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["","Unit","","","kg","3410","3455","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Behuizing","Kleur","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","Ivoorwit","","Ivoorwit","","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler","","Uiterst efficiënte lamel en buistype met integrale nakoeler"]
["Ventilator","Aantal","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Type","","","","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","","Directe schroef","","Directe schroef","","Directe schroef"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Compressor","Hoeveelheid","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Type","","","","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","","Monoschroefcompressor","","Monoschroefcompressor","","Monoschroefcompressor"]
["","Aanloopmethode_","","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving"]
["Werkbereik","Luchtzijde","Koelen","Min.","°C DB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Max.","°C DB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["Bedrijfsbereik","Waterkant","Verdamper","Min.","°C DB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Max.","°C DB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","82","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["Koudemiddel","Circuits","","Aantal","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Voeding","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Spanningsbereik","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Spanningsvoeding-=-Spanningsbereik-=-Max.-=-%","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Unit","Aanloopstroom","","Max.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Bedrijfsstroom","Koelen","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["","","","Max.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["","Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting.","","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35°C; vollastbelasting."]
["","","","","","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting.","","(2) - Verwarming: luchtwisselaar 7.0 - 90%°C; waterwisselaar 50.0/45.0, unit bij volledige belasting."]
["","","","","","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825.","","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende condities: Tbivalent +2°C, Tontwerp -10°C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744","","(4) - De geluidsdrukniveau's worden gemeten bij ingaand watertemperatuur van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 ℃; omgevingstemperatuur 35 °C; vollastbelasting ; Standaard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","","(5) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","","(6) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressors bij maximumbelasting + ventilatorstroom bij maximumbelasting. In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten."]
["","","","","","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren.","","(7) - Nominale stroom in de koelmodus: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; omgevingsluchttemp. 35°C. Stroom door compressor + ventilatoren."]
["","","","","","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren","","(8) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren"]
["","","","","","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","","(9) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","","(10) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","(11) - Vloeistof: Water","","(11) - Vloeistof: Water","","(11) - Vloeistof: Water","","(11) - Vloeistof: Water"]
["","","","","","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","","(12) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","","(13) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit."]