{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Compressor","Type","","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor"]
["","Starting method","","","","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn","Direct op lijn"]
["","Hoeveelheid_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype","Uiterst efficiënt lamel- en buistype"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Unit","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuits","","Hoeveelheid","","","","","","","","","2"]
["","Vulling","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Waterwarmtewisselaar","Watervolume","","","l","","","","","","","","14"]
["","Type","","","","","","","","","","","Platenwarmtewisselaar"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Verwarmen","","Nom.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Diepte","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Hoogte","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Capaciteitsregeling","Minimum koelcapaciteit","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Methode","","","","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap","Stap"]
["Ventilator","Luchtdebiet","","Nom.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Snelheid","","","tpm","","","","","","","","1,200"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Compressor","Starting method","","","","","","","","","","","Direct op lijn"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Spanningsbereik","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unit","Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Aanloopstroom","","Max.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Bedrijfsstroom","Koelen","Nom.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Max.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018","(2) - Alle prestaties (verwarmingsvermogen, het opgenomen vermogen bij verwarming en COP) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: 40,0/45,0°C; omgevingstemperatuur 7,0°C, unit in vollastbedrijf; gebruikte vloeistof: Water; vervuilingsfactor = 0 EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;","(3) - SCOP is gebaseerd op de volgende omstandigheden: Tbivalent -5 °C, Tontwerp -10 °C, gemiddelde omgevingscondities, ref. EN14825. Overeenkomstig norm EN14825, lagetemperatuurscomfort, gematigd klimaat, SEER- en µs-waarden volgens Ecodesign-richtlijn (EU) nr. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Platenwarmtewisselaar; S&T: Shell & tube met enkele  doorgang; MCH: Microkanaal; DPT: Direct Propeller-type; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend.","(5) - Geluidsvermogen(verdampingstemp.12/7°C,omgevingstemp.35°C, in vollastbedrijf)overeenkomstig ISO9614 en Eurovent 8/1. Certificering verwijst naar het algemene geluidsvermogen. De geluidsdruk wordt berekend op basis van het geluidsvermogen en is alleen ter informatie en niet-bindend."]
["","","","","","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden.","(6) - De vermelde minimumcapaciteit is tijdens bedrijf bij standaard Eurovent-voorwaarden."]
["","","","","","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn.","(7) - De afmetingen en gewichten worden slechts ter informatie en niet-bindend verstrekt. Raadpleeg voordat u de installatie ontwerpt de officiële tekeningen die op verzoek bij de fabrikant beschikbaar zijn."]
["","","","","","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties.","(8) - De gegevens zijn deze voor een unit zonder aanvullende opties."]
["","","","","","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar.","(9) - De waarden van de drukval verwijzen alleen naar de dalingen van de druk in de waterwarmtewisselaar."]
["","","","","","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water"]
["","","","","","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(11) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(12) - Maximale aanloopstroom: In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten."]
["","","","","","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom","(13) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: Waterkant warmtewisselaar 12/7°C; omgeving 35°C; compressors + ventilatorenstroom"]
["","","","","","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren.","(14) - Maximum stroomverbruik is gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel en max opgenomen stroom van ventilatoren."]
["","","","","","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(15) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(16) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1"]
["","","","","","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek.","(17) - De stroomgegevens van de hydronische kit verwijzen naar het hoofdstuk \"Technische gegevens van opties\" in het specificatieboek."]
["","","","","","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(18) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit."]
["Koelmiddel","Circuits","","Hoeveelheid","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Piping connections","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["","Colour","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["Ventilator","Type","","","","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef","Directe schroef"]
["","Aantal","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]