{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":47,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-CZP"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWYT016CZP-A1","EWYT016CZPCA1","EWYT016CZPBA1","EWYT021CZPBA1 / EKDAGBL","EWYT021CZP-A1","EWYT021CZP-A1 / EKDAGBL","EWYT021CZPBA1","EWYT021CZPCA1","EWYT025CZP-A1","EWYT025CZPBA1 / EKDAGBL","EWYT025CZP-A1 / EKDAGBL","EWYT025CZPCA1","EWYT025CZPBA1","EWYT032CZP-A1","EWYT032CZP-A1 / EKDAGBL","EWYT032CZPBA1 / EKDAGBL","EWYT032CZPCA1","EWYT032CZPBA1","EWYT040CZPBA1 / EKDAGBL","EWYT040CZP-A1 / EKDAGBL","EWYT040CZP-A1","EWYT040CZP-A2","EWYT040CZP-A2 / EKDAGBL","EWYT040CZPBA2 / EKDAGBL","EWYT040CZPCA2","EWYT040CZPCA1","EWYT040CZPBA2","EWYT040CZPBA1","EWYT050CZP-A2","EWYT050CZPBA2 / EKDAGBL","EWYT050CZP-A2 / EKDAGBL","EWYT050CZPCA2","EWYT050CZPBA2","EWYT064CZPBA2 / EKDAGBL","EWYT064CZP-A2","EWYT064CZP-A2 / EKDAGBL","EWYT064CZPBA2","EWYT064CZPCA2","EWYT090CZP-A2 / EKDAGBL","EWYT090CZPBA2 / EKDAGBL","EWYT090CZP-A2","EWYT090CZPBA2","EWYT090CZPCA2"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","16.1","16.1","16.1","","21.1","","21.1","21.1","25.9","","","25.9","25.9","32.7","","","32.7","","","","39.9","41.7","","","41.7","39.9","41.7","39.9","51.1","","","51.1","51.1","","64.4","","64.4","64.4","","","88.8","88.8","88.8"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","Invertergestuurd","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","Invertergestuurd","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd"]
["","Minimum koelcapaciteit","","%","18","18","18","","14","","14","14","12","","","12","12","19","","","19","","","","15","14","","","14","15","14","15","12","","","12","12","","15","","15","15","","","14","14","14"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","Nom.","kW","5.45","5.45","5.45","","6.56","","6.56","6.56","8.48","","","8.48","8.48","10.3","","","10.3","","","","13.3","13.2","","","13.2","13.3","13.2","13.3","16.9","","","16.9","16.9","","21.9","","21.9","21.9","","","31.1","31.1","31.1"]
["EER","","","","2.96","2.96","2.96","","3.22","","3.22","3.22","3.05","","","3.05","3.05","3.18","","","3.18","3.18","","","3.00","3.17","","","3.17","3.00","3.17","3.00","3.03","","","3.03","3.03","","2.95","","2.95","2.95","","","2.85","2.85","2.85"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","6.29","","6.29","6.29","6.05","","","6.05","6.05","6.25","","","6.25","6.25","","","5.87","6.37","","","6.37","5.87","6.37","5.87","5.92","","","5.92","5.92","","5.88","","5.88","5.88","","","5.61","5.61","5.61"]
["SEER","","","","5.30","5.30","5.30","","5.41","","5.41","5.41","5.41","","","5.41","5.41","5.70","","","5.70","5.70","","","5.36","5.76","","","5.76","5.36","5.76","5.36","5.48","","","5.48","5.48","","5.34","","5.34","5.34","","","5.18","5.18","5.18"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","kg","262","262","262","","288","","288","288","288","","","288","288","396","","","396","","","","395","551","","","551","395","551","395","551","","","551","551","","650","","650","650","","","757","757","757"]
["","Unit","","kg","261","261","261","","286","","286","286","286","","","286","286","393","","","393","","","","392","546","","","546","392","546","392","546","","","546","546","","644","","644","644","","","749","749","749"]
["Behuizing","Kleur","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","Ivoorwit","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","","Ivoorwit","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","","Ivoorwit","Ivoorwit","","Ivoorwit","","Ivoorwit","Ivoorwit","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Ventilator","Aantal","","","1","1","1","","1","","1","1","1","","","1","1","2","","","2","","","","2","2","","","2","2","2","2","2","","","2","2","","3","","3","3","","","4","4","4"]
["","Type","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","","Axiaal","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","","","Axiaal","","","","Axiaal","Axiaal","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","","","Axiaal","Axiaal","","Axiaal","","Axiaal","Axiaal","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving"]
["Compressor","Hoeveelheid_","","","1","1","1","","1","","1","1","1","","","1","1","1","","","1","","","","1","2","","","2","1","2","1","2","","","2","2","","2","","2","2","","","2","2","2"]
["","Type","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","Scrollcompressor","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","Scrollcompressor","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor"]
["Sound power level","Koelen","Nom.","dBA","76.0","76.0","76.0","","76.0","","76.0","76.0","78.0","","","78.0","78.0","79.0","","","79.0","","","","80.0","80.0","","","80.0","80.0","80.0","80.0","81.0","","","81.0","81.0","","83.0","","83.0","83.0","","","85.0","85.0","85.0"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","Nom.","dBA","59.7","59.7","59.7","","59.7","","59.7","59.7","61.7","","","61.7","61.7","62.2","","","62.2","","","","63.2","62.8","","","62.8","63.2","62.8","63.2","63.8","","","63.8","63.8","","65.4","","65.4","65.4","","","67.0","67.0","67.0"]
["Koelmiddel","Type","","","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","","","","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","","R-32","","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","675","675","675","","675","","675","675","675","","","675","675","675","","","675","","","","675","675","","","675","675","675","675","675","","","675","675","","675","","675","675","","","675","675","675"]
["","Vulling","","kg","3.00","3.00","3.00","","5.50","","5.50","5.50","5.50","","","5.50","5.50","7.00","","","7.00","","","","8.00","12.0","","","12.0","8.00","12.0","8.00","12.0","","","12.0","12.0","","13.0","","13.0","13.0","","","16.0","16.0","16.0"]
["","Circuits","Hoeveelheid","","1","1","1","","1","","1","1","1","","","1","1","1","","","1","","","","1","2","","","2","1","2","1","2","","","2","2","","2","","2","2","","","2","2","2"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","","","","1''1/4","2''","","","2''","1''1/4","2''","1''1/4","2''","","","2''","2''","","2''","","2''","2''","","","2''","2''","2''"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825"]
["","","","","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding"]
["","","","","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","32.7"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Invertergestuurd"]
["","Minimum koelcapaciteit","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","19"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","10.3"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","kg","","","","","","","","","","","","","","","","","","396"]
["","Unit","","kg","","","","","","","","","","","","","","","","","","393"]
["Behuizing","Kleur","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Luchtwarmtewisselaar","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype - koper aluminium"]
["Ventilator","Aantal","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Axiaal"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","VFD-aandrijving"]
["Compressor","Hoeveelheid","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Scrollcompressor"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","79.0"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","62.2"]
["Koelmiddel","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","675"]
["","Vulling","","kg","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.00"]
["Koudemiddel","Circuits","Aantal","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1''1/4"]