{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-GT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02GATNMV1","FWT03GATNMV1","FWT04GATNMV1","FWT05GATNMV1","FWT06GATNMV1"]
["Koelvermogen (standaardomstandigheden)","Voelbaar vermogen 2-pijps","","Laag","kW","1.50 (1)","1.49 (1)","1.91 (1)","2.77 (1)","3.22 (1)"]
["","","","Hoog","kW","1.82 (1)","1.99 (1)","2.60 (1)","3.38 (1)","4.03 (1)"]
["","Totaal vermogen 2-pijps","","Laag","kW","1.94 (1)","2.02 (1)","2.52 (1)","3.76 (1)","4.04 (1)"]
["","","","Hoog","kW","2.40 (1)","2.67 (1)","3.27 (1)","4.49 (1)","5.21 (1)"]
["Verwarmingsvermogen (standaardomstandigheden)","Vermogen 2-pijps","","Laag","kW","2.06 (2)","2.25 (2)","2.75 (2)","4.03 (2)","4.83 (2)"]
["","","","Hoog","kW","2.71 (2)","2.96 (2)","3.71 (2)","5.07 (2)","6.23 (2)"]
["Opgenomen vermogen","Laag","","","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.06"]
["","Hoog","","","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","288","288","288","310","310"]
["","","","Breedte","mm","800","800","800","1,070","1,070"]
["","","","Diepte","mm","206","206","206","224","224"]
["Gewicht","Unit","","","kg","9.00","9.00","9.00","14.0","14.0"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["Ventilator","Luchtdebiet","","Laag","m³/u","340 (3)","374 (3)","442 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Hoog","m³/u","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1,053 (3)"]
["Totaal geluidsniveau","Laag","","","dBA","36 (4)","39 (4)","45 (4)","47 (4)","51 (4)"]
["","Hoog","","","dBA","45 (4)","48 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Geluidsdrukniveau","Laag","","","dBA","25 (5)","25 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Hoog","","","dBA","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Waterdebiet","Koeling","","Laag","l/u","420","460","570","780","910"]
["","","","Hoog","l/u","420","460","570","780","910"]
["","Verwarming","","Hoog","l/u","420","460","570","780","910"]
["","","","Laag","l/u","420","460","570","780","910"]
["","Waterdrukverlies","Koeling","Laag","kPa","24","20","28","23","26"]
["","","","Hoog","kPa","34","24","31","30","36"]
["","","Verwarming","Laag","kPa","23","16","19","24","30"]
["","","","Hoog","kPa","35","23","31","32","42"]
["Leidingaansluitingen","Water","","Inlaat","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","","","Uitgang","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Afvoer","","UD","mm","19","19","19","19","19"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Huidig vermogen","Laag","","","A","0.17","0.19","0.19","0.25","0.31"]
["","Hoog","","","A","0.19","0.20","0.21","0.29","0.34"]
["Ventilatormotor","Opgenomen vermogen","","Laag","kW","0.025","0.029","0.033","0.042","0.060"]
["","","","Hoog","kW","0.031","0.032","0.042","0.053","0.072"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K."]
["","","","","","(2) - Verwarmen: 2-pijps: lucht 20°CDB - waterintrede 50°C","(2) - Verwarmen: 2-pijps: lucht 20°CDB - waterintrede 50°C","(2) - Verwarmen: 2-pijps: lucht 20°CDB - waterintrede 50°C","(2) - Verwarmen: 2-pijps: lucht 20°CDB - waterintrede 50°C","(2) - Verwarmen: 2-pijps: lucht 20°CDB - waterintrede 50°C"]
["","","","","","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741"]
["","","","","","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612).","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612).","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612).","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612).","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612)."]