{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-HTV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02HATVMV1","FWT03HATVMV1","FWT04HATVMV1","FWT05HATVMV1","FWT06HATVMV1"]
["Koelvermogen (standaardomstandigheden)","Voelbaar vermogen 2-pijps","","Laag","kW","1.52 (1)","1.61 (1)","1.88 (1)","2.64 (1)","3.19 (1)"]
["","","","Hoog","kW","1.77 (1)","2.07 (1)","2.61 (1)","3.56 (1)","4.19 (1)"]
["","Totaal vermogen 2-pijps","","Laag","kW","2.11 (1)","2.23 (1)","2.58 (1)","3.37 (1)","4.07 (1)"]
["","","","Hoog","kW","2.43 (1)","2.70 (1)","3.49 (1)","4.54 (1)","5.28 (1)"]
["Verwarmingsvermogen (standaardomstandigheden)","Vermogen 2-pijps","","Laag","kW","1.96 (2)","2.02 (2)","2.64 (2)","4.04 (2)","4.54 (2)"]
["","","","Hoog","kW","2.73 (2)","2.96 (2)","3.72 (2)","4.89 (2)","6.24 (2)"]
["Opgenomen vermogen","Laag","","","kW","0.007","0.007","0.010","0.015","0.020"]
["","Hoog","","","kW","0.010","0.012","0.020","0.025","0.043"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","288","288","288","317","317"]
["","","","Breedte","mm","870","870","870","1089","1089"]
["","","","Diepte","mm","234","234","234","275","275"]
["Gewicht","Unit","","","kg","10","10","10","14.6","14.6"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["Ventilator","Luchtdebiet","","Laag","m³/u","340 (3)","357 (3)","425 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Hoog","m³/u","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1053 (3)"]
["Totaal geluidsniveau","Laag","","","dBA","39 (4)","39 (4)","45 (4)","48 (4)","51 (4)"]
["","Hoog","","","dBA","46 (4)","49 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Geluidsdrukniveau","Laag","","","dBA","25 (5)","26 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Hoog","","","dBA","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Waterdebiet","Koeling","","Laag","l/u","364","439","444","583","701"]
["","","","Hoog","l/u","419","467","599","781","906"]
["","Verwarming","","Laag","l/u","364","439","444","583","701"]
["","","","Hoog","l/u","419","467","599","781","906"]
["","Waterdrukdaling","Koeling","Laag","kPa","17","18","24","13","20"]
["","Waterdrukverlies","Koeling","Hoog","kPa","26","30","46","25","33"]
["","","Verwarming","Laag","kPa","18 (2)","20 (2)","23 (2)","19 (2)","28 (2)"]
["","","","Hoog","kPa","27 (2)","32 (2)","44 (2)","31 (2)","45 (2)"]
["Leidingaansluitingen","Water","","Inlaat","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Uitgang","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","Afvoer","","UD","mm","16.5","16.5","16.5","16.5","16.5"]
["Spanningsvoeding","Type","","","","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50"]
["Voeding","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Huidig vermogen","Laag","","","A","0.07","0.07","0.09","0.11","0.16"]
["","Hoog","","","A","0.10","0.10","0.16","0.22","0.32"]
["Ventilatormotor","Opgenomen vermogen","","Laag","kW","0.007","0.007","0.010","0.015","0.020"]
["","","","Hoog","kW","0.010","0.012","0.020","0.025","0.043"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K."]
["","","","","","(2) - Verwarming: 2-pijps: lucht 20°CDB; inkomend water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: 2-pijps: lucht 20°CDB; inkomend water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: 2-pijps: lucht 20°CDB; inkomend water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: 2-pijps: lucht 20°CDB; inkomend water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: 2-pijps: lucht 20°CDB; inkomend water 45°C, watertemperatuurdaling 5K."]
["","","","","","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP","(3) - Luchtstroom aan 0Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741"]
["","","","","","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612).","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612).","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612).","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612).","(5) - Geluidsdruk gemeten op 1m afstand van de voorzijde van de unit en op 0,8m onder de verticale aslijn van de unit (JIS C 9612)."]