{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":22,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWV-DAT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWV01DATV3","FWV15DATV3","FWV15DATVS","FWV25DATV3","FWV25DATVS","FWV02DATV3","FWV02DATVS","FWV03DATV3","FWV03DATVS","FWV35DATV3","FWV35DATVS","FWV04DATV3","FWV04DATVS","FWV06DATV3","FWV06DATVS","FWV08DATV3","FWV10DATV3"]
["Geluidsdrukniveau","Laag","","","dBA","32 (6)","33 (6)","","30 (6)","","35 (6)","","31 (6)","","30 (6)","","30 (6)","","38 (6)","","42 (6)","44 (6)"]
["","Hoog","","","dBA","42 (6)","44 (6)","","43 (6)","","45 (6)","","43 (6)","","47 (6)","","48 (6)","","51 (6)","","56 (6)","62 (6)"]
["Totaal geluidsniveau","Laag","","","dBA","37 (4)","38 (4)","","35 (4)","","40 (4)","","36 (4)","","35 (4)","","35 (4)","","43 (4)","","47 (4)","49 (4)"]
["","Hoog","","","dBA","47 (4)","49 (4)","","48 (4)","","50 (4)","","48 (4)","","52 (4)","","53 (4)","","56 (4)","","61 (4)","67 (4)"]
["Waterdebiet","Koeling","","Laag","l/u","179 (1)","216 (1)","","275 (1)","","234 (1)","","302 (1)","","340 (1)","","431 (1)","","515 (1)","","682 (1)","706 (1)"]
["","","","Hoog","l/u","264 (1)","299 (1)","","415 (1)","","337 (1)","","503 (1)","","602 (1)","","743 (1)","","774 (1)","","1,152 (1)","1,376 (1)"]
["","Verwarming","","Hoog","l/u","317 (2)","320 (2)","","469 (2)","","373 (2)","","506 (2)","","704 (2)","","736 (2)","","866 (2)","","1,129 (2)","1,455 (2)"]
["","","","Laag","l/u","211 (2)","252 (2)","","302 (2)","","260 (2)","","301 (2)","","415 (2)","","430 (2)","","575 (2)","","690 (2)","764 (2)"]
["","Waterdrukverlies","Verwarming","Hoog","kPa","15 (2)","14 (2)","","17 (2)","","12 (2)","","11 (2)","","13 (2)","","10 (2)","","14 (2)","","10 (2)","18 (2)"]
["","","","Laag","kPa","8 (2)","9 (2)","","8 (2)","","6 (2)","","5 (2)","","5 (2)","","4 (2)","","7 (2)","","4 (2)","6 (2)"]
["","","Koeling","Hoog","kPa","13 (1)","14 (1)","","16 (1)","","13 (1)","","13 (1)","","12 (1)","","12 (1)","","14 (1)","","12 (1)","20 (1)"]
["","","","Laag","kPa","7 (1)","8 (1)","","8 (1)","","7 (1)","","6 (1)","","4 (1)","","5 (1)","","7 (1)","","5 (1)","6 (1)"]
["Leidingaansluitingen","Afvoer","","UD","mm","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Opgenomen vermogen","Hoog","","","kW","0.037","0.053","","0.057","","0.053","","0.056","","0.065","","0.098","","0.098","","0.182","0.244"]
["","Laag","","","kW","0.02","0.03","","0.03","","0.02","","0.03","","0.04","","0.04","","0.05","","0.09","0.11"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","774","774","774","984","984","774","774","984","984","1,190","1,190","1,190","1,190","1,190","1,190","1,400","1,400"]
["","","","Diepte","mm","226","226","226","226","226","226","226","226","226","226","226","226","226","226","226","251","251"]
["","","","Hoogte","mm","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564"]
["Wateraansluitingen","Aanvullende spoel","","","inch","","","","","","","","1/2\""]
["","Primaire spoel","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \""]
["Behuizing","Kleur","","","","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)"]
["Gewicht","Unit","","","kg","19.7","19.7","19.7","25.5","25.5","20.6","20.6","26.7","26.7","31.0","31.0","30.4","30.4","32.3","32.3","41.4","41.6"]
["Huidig vermogen","Hoog","","","A","0.16","0.20","","0.27","","0.20","","0.27","","0.40","","0.40","","0.39","","0.80","1.07"]
["","Laag","","","A","0.09","0.11","","0.14","","0.11","","0.14","","0.19","","0.19","","0.19","","0.39","0.54"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K."]
["","","","","","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K."]
["","","","","","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K."]
["","","","","","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie"]
["","","","","","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit."]