{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Koelen","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standaard-accessoires","Montage- en bedieningshandleiding","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montageplaat","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montagepatroon","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Zakje schroeven","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Draadklem","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Thermische isolatietape","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Algemene voorzorgsmaatregelen","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Refrigerant","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Koelcapaciteit","Totaalvermogen","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Piping connections","Vloeistof","Buitendiameter","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Gas","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Drainage","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Geluidsniveau","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Luchtfilter","Type","","","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Diepte","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Hoogte","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Behuizing","Colour","","","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["Gewicht","Unit","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Naam","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Spanning","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB"]
["","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(7) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(9) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]