{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Koelen","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Standaard-accessoires","Montage- en bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montagepaneel","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Papieren montagemal","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolatietape","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Klemmen","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schroeven","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Koelmiddel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Koelcapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Afvoer","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Luchtfilter","Type","","","","Wasbaar kunstharsnet","Wasbaar kunstharsnet","Wasbaar kunstharsnet","Wasbaar kunstharsnet","Wasbaar kunstharsnet","Wasbaar kunstharsnet","Wasbaar kunstharsnet"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Diepte","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Hoogte","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Behuizing","Kleur","","","","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["Gewicht","Unit","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Stroom - 50Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Naam","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m (horizontaal)"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m (horizontaal)"]
["","","","","","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor."]
["","","","","","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten in een echoloze ruimte.","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten in een echoloze ruimte.","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten in een echoloze ruimte.","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten in een echoloze ruimte.","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten in een echoloze ruimte.","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten in een echoloze ruimte.","(4) - De geluidsniveaus worden gemeten in een echoloze ruimte."]
["","","","","","(5) - Het bedrijfsgeluidsniveau varieert naargelang de bedrijfs- en omgevingsvoorwaarden","(5) - Het bedrijfsgeluidsniveau varieert naargelang de bedrijfs- en omgevingsvoorwaarden","(5) - Het bedrijfsgeluidsniveau varieert naargelang de bedrijfs- en omgevingsvoorwaarden","(5) - Het bedrijfsgeluidsniveau varieert naargelang de bedrijfs- en omgevingsvoorwaarden","(5) - Het bedrijfsgeluidsniveau varieert naargelang de bedrijfs- en omgevingsvoorwaarden","(5) - Het bedrijfsgeluidsniveau varieert naargelang de bedrijfs- en omgevingsvoorwaarden","(5) - Het bedrijfsgeluidsniveau varieert naargelang de bedrijfs- en omgevingsvoorwaarden"]
["","","","","","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit."]
["","","","","","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(9) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]
["","","","","","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","","(12) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(12) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(12) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(12) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(12) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(12) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(12) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(13) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(13) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(13) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(13) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(13) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(13) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(13) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]