{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Koelen","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standaard-accessoires","Montage- en bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Label bijkomend koelmiddel","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metalen klem voor afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Schroeven","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Isolatie voor fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Afdichtingsmateriaal","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Klemmen","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Koelmiddel","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Koelcapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Afvoer","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Vereiste plafondruimte >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Luchtfilter","Type","","","","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar","Verwijderbaar/wasbaar"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Diepte","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Hoogte","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerd staal","Gegalvaniseerd staal","Gegalvaniseerd staal","Gegalvaniseerd staal","Gegalvaniseerd staal","Gegalvaniseerd staal","Gegalvaniseerd staal","Gegalvaniseerd staal"]
["","Kleur","","","","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)"]
["Gewicht","Unit","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilator","Externe statische druk - 50Hz","","Hoog","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Afvoerhoogte","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Stroom - 50Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen."]
["","","","","","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor."]
["","","","","","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)"]
["","","","","","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]