{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":73,"n_cols":14,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFA20A2VEB","FXFA25A2VEB","FXFA32A2VEB","FXFA40A2VEB","FXFA50A2VEB","FXFA63A2VEB","FXFA80A2VEB","FXFA100A2VEB","FXFA125A2VEB"]
["Koelvermogen","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.017 (1)","0.017 (1)","0.017 (1)","0.018 (1)","0.023 (1)","0.028 (1)","0.045 (1)","0.078 (1)","0.103 (1)"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["","","","Breedte","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Diepte","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["Gewicht","Unit","","","kg","18","18","18","19","21","21","24","24","26"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","12.8","12.8","12.8","14.8","15.1","16.6","23.3","28.8","33.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","8.9","8.9","8.9","10.4","10.7","10.7","13.8","13.8","20.6"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Geluidsniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","49.0","49.0","49.0","51.0","51.0","53.0","55.0","60.0","61.0"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","31.0","31.0","31.0","33.0","33.0","35.0","38.0","43.0","45.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","29.0","29.0","29.0","31.0","31.0","33.0","34.0","37.0","41.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","29.0","30.0","30.0","30.0","36.0"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","6","6","6","6","6","6","6","10","10"]
["","Gas","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Drainage","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sierpaneel","Model","","","","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["","","","Breedte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Diepte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Sierpaneel 2","Model","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","148","148","148","148","148","148","148","148","148"]
["","","","Breedte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Diepte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sierpaneel 3","Model","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","106","106","106","106","106","106","106","106","106"]
["","","","Breedte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Diepte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Luchtfilter","Type","","","","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet"]
["Standaard-accessoires","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pads","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Voeding","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stroom: 50 Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen."]
["","","","","","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 35°CDB"]
["","","","","","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;","(10) - BYCQ140E2W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140E2W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140E2W1B: standaardpaneel in het zwart met zwarte lamellen;"]
["","","","","","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld.","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld.","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld.","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld.","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld.","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld.","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld.","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld.","(11) - De BYCQ140E2W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuil beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom is het niet aanbevolen om het sierpaneel BYCQ140E2W1W te installeren op plaatsen die vaak aan vuil worden blootgesteld."]
["","","","","","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]