{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":86,"n_cols":14,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFQ20AVEB","FXFQ25AVEB","FXFQ32AVEB","FXFQ40AVEB","FXFQ50AVEB","FXFQ63AVEB","FXFQ80AVEB","FXFQ100AVEB","FXFQ125AVEB"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","","","","","","33.0"]
["","Koelen","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","","","","","","30.0"]
["","","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","","","","","","35.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","","","","","","33.0"]
["Standaard-accessoires","Bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montagehandleiding","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Klem voor afvoerslang","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sluitring voor ophangbeugel","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schroeven","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolatie voor fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Afdichtingskussens","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Afdichtingskussen voor de afvoer","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Klemmen","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Koelcapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","","","","","","7.10"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Drain","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sierpaneel 4","Afmetingen","","Diepte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Breedte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Hoogte","mm","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Model","","","","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen","BYCQ140D7W1: wit met grijze lamellen"]
["","Kleur","","","","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)"]
["","Gewicht","","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","","","","","","53"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Diepte","mm","840","840","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","","Hoogte","mm","204","204","204","204","204","204","246","246","288"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Gewicht","Unit","","","kg","19","19","19","20","21","21","24","24","26"]
["Sierpaneel","Gewicht","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Model","","","","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas","BYCQ140D7GFW1: zelfreinigend paneel met filter met fijne maas"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","130","130","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","","Diepte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Breedte","mm","950","950","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Kleur","","","","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)","Zuiver wit (RAL 9010)"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","","","","","","8.0"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is.","(3) - De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Op witte isolatie is vuil sneller zichtbaar. Daarom is het niet aangeraden om decoratiepaneel BYCQ140D7W1W te installeren op plaatsen waar er veel vuil aanwezig is."]
["","","","","","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(5) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(6) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(7) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA","(8) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A"]
["","","","","","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(10) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]
["","","","","","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit.","(11) - BYCQ140D7W1: standaardpaneel in zuiver wit met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: standaardpaneel in zuiver wit met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel in zuiver wit."]
["","","","","","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(12) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(13) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB","(14) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CWB, buitentemp.: 48°CDB"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","","","","","","0.06"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","","","","","","0.06"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","","","","","","16.5"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","","","","","","10.5"]
["Koelmiddel","GWP","","","","","","","","","2,087.5"]
["Sierpaneel 2","Model","","","","","","","","","BYCQ140D7GW1: zelfreinigend paneel"]
["","Kleur","","","","","","","","","Zuiver wit (RAL 9010)"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","","","","","","130"]
["","","","Breedte","mm","","","","","","950"]
["","","","Diepte","mm","","","","","","950"]
["","Gewicht","","","kg","","","","","","10.3"]
["Sierpaneel 3","Model","","","","","","","","","BYCQ140D7W1W: volledig wit"]
["","Kleur","","","","","","","","","Zuiver wit (RAL 9010)"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","","","","","","50"]
["","","","Breedte","mm","","","","","","950"]
["","","","Diepte","mm","","","","","","950"]
["","Gewicht","","","kg","","","","","","5.4"]
["Luchtfilter","Type","","","","","","","","","Kunstharsnet"]
["Stroom: 50 Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","","","","","","16"]