{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":13,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-MA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ25MAVE9","FXKQ25MAVE","FXKQ32MAVE9","FXKQ32MAVE","FXKQ40MAVE9","FXKQ40MAVE","FXKQ63MAVE9","FXKQ63MAVE"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","33.0","33.0","33.0","33.0","34.0","34.0","37.0","37.0"]
["","","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","38.0","38.0","38.0","38.0","40.0","40.0","42.0","42.0"]
["Standaard-accessoires","Bedieningshandleiding","","","","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding","Bedieningshandleiding"]
["","Montagehandleiding","","","","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding"]
["","Papieren montagemal","","","","Papieren montagemal","Papieren montagemal","Papieren montagemal","Papieren montagemal","Papieren montagemal","Papieren montagemal","Papieren montagemal","Papieren montagemal"]
["","Klemmen","","","","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen"]
["","Isolatie voor ophangbeugel","","","","Isolatie voor ophangbeugel","Isolatie voor ophangbeugel","Isolatie voor ophangbeugel","Isolatie voor ophangbeugel","Isolatie voor ophangbeugel","Isolatie voor ophangbeugel","Isolatie voor ophangbeugel","Isolatie voor ophangbeugel"]
["","Positioneermal voor montage","","","","Positioneermal voor montage","Positioneermal voor montage","Positioneermal voor montage","Positioneermal voor montage","Positioneermal voor montage","Positioneermal voor montage","Positioneermal voor montage","Positioneermal voor montage"]
["","Afvoerslang","","","","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang","Afvoerslang"]
["","Klemmetaal","","","","Klemmetaal","Klemmetaal","Klemmetaal","Klemmetaal","Klemmetaal","Klemmetaal","Klemmetaal","Klemmetaal"]
["","Isolatie voor fitting","","","","Isolatie voor fitting","Isolatie voor fitting","Isolatie voor fitting","Isolatie voor fitting","Isolatie voor fitting","Isolatie voor fitting","Isolatie voor fitting","Isolatie voor fitting"]
["","Afdichtingskussens","","","","Afdichtingskussens","Afdichtingskussens","Afdichtingskussens","Afdichtingskussens","Afdichtingskussens","Afdichtingskussens","Afdichtingskussens","Afdichtingskussens"]
["","Schroeven","","","","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven","Schroeven"]
["","Sluitring","","","","Sluitring","Sluitring","Sluitring","Sluitring","Sluitring","Sluitring","Sluitring","Sluitring"]
["","Afsluitstuk luchtuitlaat","","","","Afsluitstuk luchtuitlaat","Afsluitstuk luchtuitlaat","Afsluitstuk luchtuitlaat","Afsluitstuk luchtuitlaat","Afsluitstuk luchtuitlaat","Afsluitstuk luchtuitlaat","Afsluitstuk luchtuitlaat","Afsluitstuk luchtuitlaat"]
["Koelmiddel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.066","0.066","0.066","0.066","0.076","0.076","0.105","0.105"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.046","0.046","0.046","0.046","0.056","0.056","0.085","0.085"]
["Koelcapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","2.8 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","4.5 (1)","7.10 (1)","7.10 (1)"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","6.4","6.35","6.4","6.35","6.4","6.35","9.5","9.52"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Afvoer","","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Sound power level","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","54","54","54","54","56","56","58","58"]
["Luchtfilter","Type","","","","Schimmelbestendig kunstharsnet","Schimmelbestendig kunstharsnet","Schimmelbestendig kunstharsnet","Schimmelbestendig kunstharsnet","Schimmelbestendig kunstharsnet","Schimmelbestendig kunstharsnet","Schimmelbestendig kunstharsnet","Schimmelbestendig kunstharsnet"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,110","1,310","1,310"]
["","","","Diepte","mm","710","710","710","710","710","710","710","710"]
["","","","Hoogte","mm","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Gewicht","Unit","","","kg","31","31","31","31","31","31","34","34"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","9","9","9","9","10","10","15","15"]
["","Luchtdebiet - 60Hz","Koelen","Hoog","m³/min","11","11","11","11","13","13","18","18"]
["","","","Laag","m³/min","8.5","8.5","8.5","8.5","10","10","13","13"]
["Sierpaneel","Gewicht","","","kg","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","8.5","9.5","9.5"]
["","Model","","","","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK45FJW1","BYK71FJW1","BYK71FJW1"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","70","70","70","70","70","70","70","70"]
["","","","Diepte","mm","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Breedte","mm","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,240","1,440","1,440"]
["","Kleur","","","","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit","Wit"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","3.2 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","5.0 (2)","8.00 (2)","8.00 (2)"]
["Stroom - 50Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal)"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)"]
["","","","","","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(3) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor."]
["","","","","","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(4) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A"]
["","","","","","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering."]
["","","","","","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]