{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":6,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXMLQ-T"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXMLQ8T7Y1B"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","55.0 (5)"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","1"]
["","Bedieningshandleiding","","","","2"]
["","Aansluitleidingen","","","","25"]
["Werkingsbereik","Koelen","","Max.","°C DB","43"]
["","","","Min.","°C DB","-5"]
["","Verwarmen","","Min.","°CWB","-25"]
["","","","Max.","°CWB","16"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten scrollcompressor"]
["Gewicht","Unit","","","kg","302"]
["Koelmiddel","Charge","","","TCO2Eq","24.6"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Vulling","","","kg","11.8"]
["","Type","","","","R-410A"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","10"]
["","","","Type","","Hardsoldeerverbinding"]
["","Totale leidinglengte","Systeem","Werkelijk","m","500 (6)"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","19.1"]
["","","","Type","","Hardsoldeerverbinding"]
["","Hoogteverschil","OU - IU","Buitenunit op de hoogste positie","m","50"]
["","","","Binnenunit op de hoogste positie","m","40"]
["","","IU - IU","Max.","m","30"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dBA","75.0 (4)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","1,240"]
["","","","Diepte","mm","765"]
["","","","Hoogte","mm","1,685"]
["Ventilator","Externe statische druk","","Max.","Pa","78"]
["Power supply","Fase","","","","3N~"]
["","Naam","","","","Y1"]
["","Frequentie","","","Hz","50"]
["","Spanning","","","V","380-415"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal); hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de maximale aansluitverhouding voor het systeem (70% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding"]
["","","","","","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom."]
["","","","","","(9) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde."]
["","","","","","(10) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom."]
["","","","","","(11) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","(12) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling."]
["","","","","","(13) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator."]