{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSCQ-TV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSCQ4TMV1B","RXYSCQ5TMV1B","RXYSCQ6TMV1B"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","51.0 (8)","52.0 (8)","53.0 (8)"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","1","1","1"]
["","Bedieningshandleiding","","","","1","1","1"]
["","Aansluitleidingen","","","","1","1","1"]
["Capaciteitsbereik","PK","","","","4","5","6"]
["Werkingsbereik","Koelen","","Max.","°C DB","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°C DB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Verwarmen","","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","322.8","303.4","281.3"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnenunits","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Koeling","B-voorwaarden (30 °C – 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.5","5.0","4.5"]
["","D-voorwaarden (20 °C – 27/19)","","Pdc","kW","4.8","4.9","5.0"]
["","","","EERd","","18.6","19.9","21.2"]
["","A-voorwaarden (35 °C – 27/19)","","EERd","","3.2","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","C-voorwaarden (25 °C – 27/19)","","EERd","","11.4","10.5","8.9"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.6","4.7","4.7"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Gewicht","Unit","","","kg","89","89","89"]
["Koelmiddel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Vulling","","","kg","3.7","3.7","3.7"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Verwarmen","Nom.","6°CNB","kW","2.82 (5)","3.44 (5)","4.18 (5)"]
["Index-aansluiting binnen","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Koelcapaciteit","Prated, c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP bij nom. vermogen","6°C NB","","","kW/kW","4.29","4.07","3.71"]
["Aanbevolen combinatie","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","TOL","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","2.8","2.7","2.7"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","TOL (bedrijfstemperatuur)","°C","-10","-10","-10"]
["","D-voorwaarden (12 °C)","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","4.0","4.0","4.0"]
["","","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","7.9","8.1","8.2"]
["","B-voorwaarden (2 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","4.5","4.5","4.4"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","4.5","5.2","5.8"]
["","C-voorwaarden (7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","6.3","6.4","6.6"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","3.4","3.4","3.7"]
["","A-voorwaarden (-7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","3.2","3.1","3.1"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","7.4","8.5","9.5"]
["","Tbivalent","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","8.4","9.7","10.7"]
["","","","Tbiv (bivalente temperatuur)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","2.8","2.7","2.7"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","10","10","10"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Totale leidinglengte","Systeem","Werkelijk","m","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["SEER","","","","","8.1","7.7","7.1"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dBA","68.0 (7)","69.0 (7)","70.0 (7)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","940","940","940"]
["","","","Diepte","mm","460","460","460"]
["","","","Hoogte","mm","823","823","823"]
["ηs,h","%","","","","182.3","185.1","186.0"]
["Verwarmingscapaciteit","Prated,h","","","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["","Nom.","","6°CNB","kW","12.1 (5)","14.0 (5)","15.5 (5)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Naam","","","","V1","V1","V1"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Koelen: T1: binnentemp. 26,7°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 35°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)","(2) - Koelen: T1: binnentemp. 26,7°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 35°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)","(2) - Koelen: T1: binnentemp. 26,7°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 35°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)"]
["","","","","","(3) - Koeling: T3: binnentemp. 29,0°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 46°CB, ISO15042:2011, incl. binnenunits (type leiding)","(3) - Koeling: T3: binnentemp. 29,0°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 46°CB, ISO15042:2011, incl. binnenunits (type leiding)","(3) - Koeling: T3: binnentemp. 29,0°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 46°CB, ISO15042:2011, incl. binnenunits (type leiding)"]
["","","","","","(4) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 48°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)","(4) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 48°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)","(4) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 48°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)"]
["","","","","","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(6) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(6) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(6) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%)."]
["","","","","","(7) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(7) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(7) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(8) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(8) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(8) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(9) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(9) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(9) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding"]
["","","","","","(10) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(10) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(10) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(11) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(11) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(11) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom."]
["","","","","","(12) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(12) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(12) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde."]
["","","","","","(13) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(13) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(13) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom."]
["","","","","","(14) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(14) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(14) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","(15) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(15) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(15) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling."]
["","","","","","(16) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(16) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(16) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator."]
["","","","","","(17) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(17) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(17) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(18) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(18) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(18) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(19) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(19) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(19) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)"]
["","","","","","(20) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.","(20) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.","(20) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus."]
["","","","","","(21) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(21) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(21) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten."]
["","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase"]
["","","","","","(23) - Ssc: kortsluitvermogen","(23) - Ssc: kortsluitvermogen","(23) - Ssc: kortsluitvermogen"]
["","","","","","(24) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(24) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(24) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding."]