{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TV9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T8VB9","RXYSQ5T8VB9","RXYSQ6T8VB9"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","50.0 (5)","51.0 (5)","51.0 (5)"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","1","1","1"]
["","Bedieningshandleiding","","","","1","1","1"]
["","Aansluitleidingen","","","","1","1","1"]
["Capaciteitsbereik","PK","","","","4","5","6"]
["Bedrijfsbereik","Koelen","","Max.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","","","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Verwarmen","","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["ηs,c","%","","","","278.9","270.1","278.0"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnenunits","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Koeling","B-voorwaarden (30 °C – 27/19)","","Pdc","kW","8.9","10.3","11.4"]
["","","","EERd","","5.3","4.9","4.9"]
["","D-voorwaarden (20 °C – 27/19)","","Pdc","kW","4.3","4.5","4.6"]
["","","","EERd","","14.0","15.3","16.4"]
["","A-voorwaarden (35 °C – 27/19)","","EERd","","3.1","2.7","2.7"]
["","","","Pdc","kW","12.1","14.0","15.5"]
["","C-voorwaarden (25 °C – 27/19)","","EERd","","9.6","9.2","9.5"]
["","","","Pdc","kW","5.7","6.6","7.3"]
["SCOP","","","","","4.4","4.6","4.9"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Gewicht","Unit","","","kg","104","104","104"]
["Koelmiddel","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Vulling","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Verwarmen","Nom.","6°CNB","kW","2.68 (2)","3.27 (2)","3.97 (2)"]
["Index-aansluiting binnen","Min.","","","","50.0","62.5","70.0"]
["","Max.","","","","130.0","162.5","182.0"]
["Koelcapaciteit","Prated, c","","","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["COP bij nom. vermogen","6°C NB","","","kW/kW","4.52","4.28","3.90"]
["Aanbevolen combinatie","","","","","3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB","4 x FXSQ32A2VEB","2 x FXSA32A2VEB + 2 x FXSA40A2VEB"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","TOL","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","2.6","2.6","2.7"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","TOL (bedrijfstemperatuur)","°C","-10","-10","-10"]
["","D-voorwaarden (12 °C)","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","4.1","4.1","4.3"]
["","","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","7.3","7.9","8.5"]
["","B-voorwaarden (2 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","4.3","4.5","4.7"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","4.3","5.0","5.5"]
["","C-voorwaarden (7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","6.0","6.4","6.8"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","3.4","3.5","3.6"]
["","A-voorwaarden (-7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","2.9","3.0","3.1"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","7.0","8.1","9.0"]
["","Tbivalent","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","8.0","9.2","10.2"]
["","","","Tbiv (bivalente temperatuur)","°C","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","2.6","2.6","2.7"]
["Piping connections","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","10","10","10"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Totale leidinglengte","Systeem","Werkelijk","m","300 (6)","300 (6)","300 (6)"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","19.1"]
["","","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["SEER","","","","","7.0","6.8","7.0"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dBA","68.0 (4)","69.0 (4)","70.0 (4)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","900","900","900"]
["","","","Diepte","mm","320","320","320"]
["","","","Hoogte","mm","1,345","1,345","1,345"]
["ηs,h","%","","","","171.6","182.9","192.8"]
["Verwarmingscapaciteit","Prated,h","","","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["","Nom.","","6°CNB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","15.5 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","1N~","1N~","1N~"]
["","Naam","","","","V1","V1","V1"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(3) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%)."]
["","","","","","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(4) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(5) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(6) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding"]
["","","","","","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom."]
["","","","","","(9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom."]
["","","","","","(10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","(11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling."]
["","","","","","(12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(12) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator."]
["","","","","","(13) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(13) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(13) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)"]
["","","","","","(14) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.","(14) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.","(14) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus."]
["","","","","","(15) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(15) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(15) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten."]
["","","","","","(16) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(16) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(16) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(17) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(17) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(17) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(18) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(18) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(18) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding."]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase"]
["","","","","","(20) - Ssc: kortsluitvermogen","(20) - Ssc: kortsluitvermogen","(20) - Ssc: kortsluitvermogen"]