{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":145,"n_cols":11,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T7Y1B","RXYSQ5T7Y1B","RXYSQ6T7Y1B","RXYSQ8TMY1B","RXYSQ10TMY1B","RXYSQ12TMY1B"]
["Aanbevolen combinatie","","","","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB"]
["Verwarmingscapaciteit","Nom.","","6°CNB","kW","","","","22.4 (5)","28.0 (5)","33.5 (5)"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Verwarmen","Nom.","6°CNB","kW","","","","5.82 (5)","6.60 (5)","8.19 (5)"]
["COP bij nom. vermogen","6°C NB","","","kW/kW","","","","3.85","4.24","4.09"]
["SCOP","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["SCOP aanbevolen combinatie 2","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["SEER","","","","","","","","6.3","6.3","6.5"]
["SEER aanbevolen combinatie 2","","","","","","","","6.0","6.3","6.3"]
["Koeling","A-voorwaarden (35 °C – 27/19)","","EERd","","","","","2.6","2.8","2.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","B-voorwaarden (30 °C – 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.3","4.3"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","C-voorwaarden (25 °C – 27/19)","","EERd","","","","","7.7","7.7","7.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","D-voorwaarden (20 °C – 27/19)","","EERd","","","","","13.7","12.2","13.6"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.1","7.3"]
["Koeling aanbevolen combinatie 2","A-voorwaarde (35 °C – 27/19)","","EERd","","","","","2.3","2.8","2.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","B-voorwaarde (30 °C – 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.4","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","C-voorwaarde (25 °C – 27/19)","","EERd","","","","","7.5","7.7","7.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","D-voorwaarde (20 °C – 27/19)","","EERd","","","","","13.4","12.4","13.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.3","7.3"]
["Verwarming (gematigd klimaat)","Tbivalent","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalente temperatuur)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","TOL (bedrijfstemperatuur)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","A-voorwaarden (-7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","2.6","2.4","2.4"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","B-voorwaarden (2 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","4.0","4.1","4.3"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","C-voorwaarden (7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","5.9","5.9","6.3"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","5.0","6.8","8.1"]
["","D-voorwaarden (12 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","7.8","6.3","6.7"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","5.8","6.4","6.6"]
["Verwarming (gematigd klimaat) aanbevolen combinatie 2","A-voorwaarde (-7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","2.6","2.4","2.3"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","B voorwaarden (2°C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","4.0","4.1","4.2"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","C-voorwaarde (7 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","5.8","5.9","6.2"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","D-voorwaarde (12 °C)","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","7.7","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","5.7","6.4","6.5"]
["","TBivalent","","COPd (beschikbaar prestatiecoëfficiënt)","","","","","2.3","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (beschikbaar verwarmingsvermogen)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (bivalente temperatuur)","°C","","","","-10.0","-10.0","-10.0"]
["Capaciteitsbereik","PK","","","","","","","8","10","12"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnenunits","","","","","","","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Index-aansluiting binnen","Min.","","","","","","","100.0","125.0","150.0"]
["","Max.","","","","","","","260.0","325.0","390.0"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","","","","1,430","1,615","1,615"]
["","","","Breedte","mm","","","","940","940","940"]
["","","","Diepte","mm","","","","320","460","460"]
["Gewicht","Unit","","","kg","","","","144","175","180"]
["Compressor","Type","","","","","","","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor"]
["Werkingsbereik","Koelen","","Min.","°C DB","","","","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°C DB","","","","52.0","52.0","52.0"]
["","Verwarmen","","Min.","°CWB","","","","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Max.","°CWB","","","","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dBA","","","","73.0 (7)","74.0 (7)","76.0 (7)"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","","","","55.0 (8)","55.0 (8)","57.0 (8)"]
["Koelmiddel","Type","","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Vulling","","","kg","","","","5.5","7.0","8.0"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","","","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","","","","9.52","9.52","12.7"]
["","Gas","","Type","","","","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","","","","19.1","22.2","25.4"]
["","Totale leidinglengte","Systeem","Werkelijk","m","","","","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","","","","1","1","1"]
["","Bedieningshandleiding","","","","","","","1","1","1"]
["","Aansluitleidingen","","","","","","","1","1","1"]
["Power supply","Naam","","","","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequentie","","","Hz","","","","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","","","","380-415","380-415","380-415"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m. Gegevens voor reeks met standaard energierendement. De toleranties van Eurovent 2015 zijn gebruikt.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m. Gegevens voor reeks met standaard energierendement. De toleranties van Eurovent 2015 zijn gebruikt.","(1) - De nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB/19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, hoogteverschil: 0 m. Gegevens voor reeks met standaard energierendement. De toleranties van Eurovent 2015 zijn gebruikt.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(2) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(2) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(2) - Koelen: T1: binnentemp. 26,7°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 35°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)","(2) - Koelen: T1: binnentemp. 26,7°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 35°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)","(2) - Koelen: T1: binnentemp. 26,7°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 35°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)"]
["","","","","","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(3) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(3) - Koeling: T3: binnentemp. 29,0°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 46°CB, ISO15042:2011, incl. binnenunits (type leiding)","(3) - Koeling: T3: binnentemp. 29,0°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 46°CB, ISO15042:2011, incl. binnenunits (type leiding)","(3) - Koeling: T3: binnentemp. 29,0°CDB, 19,0°CNB, buitentemp. 46°CB, ISO15042:2011, incl. binnenunits (type leiding)"]
["","","","","","(4) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(4) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(4) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(4) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 48°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)","(4) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 48°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)","(4) - Koelen: T2: binnentemp. 26,6°CDB, 19,4°CNB, buitentemp. 48°CB, AHRI 1230:2010, incl. binnenunits (met leiding)"]
["","","","","","(5) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(5) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(5) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(5) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(6) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(6) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(6) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(6) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(6) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%).","(6) - Het reële aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit etc.) en de max. aansluitverhouding v. h. systeem (maw:; 50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%)."]
["","","","","","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(7) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","","(7) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(7) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(7) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(8) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","","(8) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(8) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(8) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(9) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","","(9) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(9) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding","(9) - Zie 'Selectie van koelmiddelleiding' of montagehandleiding"]
["","","","","","(10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(10) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","","(10) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(10) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(10) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(11) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","","(11) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(11) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom.","(11) - MSC is de maximaalstroom tijdens de aanloop van de compressor. VRV IV gebruikt alleen invertercompressors. De opstartstroom is altijd ≤ max. bedrijfsstroom."]
["","","","","","(12) - FLA: nominale bedrijfsstroom van ventilator","(12) - FLA: nominale bedrijfsstroom van ventilator","","(12) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(12) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde.","(12) - In overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12 kan het nodig zijn contact op te nemen met de distributienetbeheerder, om te verzekeren dat de apparatuur is aangesloten op een voeding waarvan de Ssc gelijk is aan of groter is dan de minimale Ssc-waarde."]
["","","","","","(13) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(13) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","","(13) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(13) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(13) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom."]
["","","","","","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(14) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","","(14) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(14) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(14) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","(15) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(15) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","","(15) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(15) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling.","(15) - TOCA geeft de totale waarde weer van elke overbelastingsinstelling."]
["","","","","","(16) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.","(16) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.","","(16) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(16) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator.","(16) - FLA betekent de nominale bedrijfsstroom van de ventilator."]
["","","","","","","","","(17) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(17) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(17) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","","","","(18) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(18) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(18) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","","","","(19) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(19) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)","(19) - De automatische ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur)"]
["","","","","","","","","(20) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.","(20) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus.","(20) - De standaard ESEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV S-warmtepomp, zonder rekening te houden met de geavanceerde energiespaarmodus."]
["","","","","","","","","(21) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(21) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(21) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten."]
["","","","","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase"]
["","","","","","","","","(23) - Ssc: kortsluitvermogen","(23) - Ssc: kortsluitvermogen","(23) - Ssc: kortsluitvermogen"]
["","","","","","","","","(24) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(24) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding.","(24) - Meer details over standaardaccessoires vindt u in de installatie-/gebruikshandleiding."]
["Leidingaansluitingen","Thermische isolatie","","","","Zowel vloeistof- als gasleidingen","Zowel vloeistof- als gasleidingen","Zowel vloeistof- als gasleidingen"]
["Koelvermogen","Nom.","","Eurovent","kW","12.1 (1)","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["Verwarmingsvermogen","Nom.","","6°CNB","kW","12.1 (2)","14","15.5 (2)"]
["COP bij nom. vermogen","6°C NB","","","KW/KW","4.52 (2)","4.28 (2)","3.9"]
["Capaciteitsbereik","PK","","","","4","5","6"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnenunits","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Index-aansluiting binnen","Min.","","","","50","62.5","70"]
["","Max.","","","","130","162.5","182"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1345","1345","1345"]
["","","","Breedte","mm","900","900","900"]
["","","","Diepte","mm","320","320","320"]
["Gewicht","Unit","","","kg","104","104","104"]
["Ventilator","Luchtdebiet","Koelen","Nom.","m³/min","106","106","106"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Bedrijfsbereik","Koelen","","Min.","°C DB","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°C DB","46","46","46"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","","Min.","°CWB","-20","-20","-20"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dBA","68 (4)","69 (4)","70 (4)"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","50 (5)","51 (5)","51 (5)"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","7.5","7.5","7.5"]
["Koelmiddel","Vulling","","","kg","3.6","3.6","3.6"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","19.1"]
["Standaard-accessoires","Installation manual","","","","Installation manual","Installation manual","Installation manual"]
["","Operation manual","","","","Operation manual","Operation manual","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","Connection pipes","Connection pipes","Connection pipes"]
["Voeding","Naam","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","380-415","380-415","380-415"]