{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Geluidsdrukniveau","Verwarmen","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Koelen","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Standaard-accessoires","Kabelbinders","","","","","2","2","2"]
["","Montagehandleiding","","","","","1","1","1"]
["","Koelmiddellabel voor wetgeving inzake F-gas","","","","","1","1","1"]
["","Algemene voorzorgsmaatregelen","","","","","1","1","1"]
["","Energielabel LOT10","","","","","1","1","1"]
["Koelmiddel","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Vulling","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Type","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Leidinglengte","Max.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Systeem","Zonder lading","m","","40","40","40"]
["","","","Equivalent","m","","100","100","100"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Hoogteverschil","IU - IU","Max.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Bijkomende koelmiddelvulling","","","kg/m","","Zie montagehandleiding","Zie montagehandleiding","Zie montagehandleiding"]
["Sound power level","Koelen","","","dBA","","66","69","70"]
["","Verwarmen","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Compressor","Type","","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","","940","940","940"]
["","","","Diepte","mm","","320","320","320"]
["","","","Hoogte","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Gewicht","Unit","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Phase","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","","Hz","","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Opmerkingen","","","","","","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities."]
["","","","","","","(2) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase.","(2) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase.","(2) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase."]
["","","","","","","(3) - Ssc: kortsluitvermogen","(3) - Ssc: kortsluitvermogen","(3) - Ssc: kortsluitvermogen"]
["","","","","","","(4) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom ≤ 16A per fase.","(4) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom ≤ 16A per fase.","(4) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom ≤ 16A per fase."]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","990"]
["","","","Breedte","mm","940"]
["","","","Diepte","mm","320"]
["Gewicht","Unit","","","kg","70"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Werkbereik","Koelen","Omgeving","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Max.","°CDB","52"]
["","Verwarmen","Omgeving","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Max.","°CWB","18.0"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","","dBA","65"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Nom.","dBA","46"]
["","Verwarmen","","Nom.","dBA","49"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32"]
["","Vulling","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","1.99"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","9.52"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","15.9"]
["","Leidinglengte","Max.","OU - IU","m","55"]
["","","Systeem","Equivalent","m","75"]
["","","","Zonder lading","m","40"]
["","Bijkomende koelmiddelvulling","","","kg/m","Zie installatiehandleiding"]
["","Niveauverschil:","IU - OU","Max.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5"]
["Standaard-accessoires","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Voeding","Fase","","","","3~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50"]
["","Spanning","","","V","380-415"]
["Stroom: 50 Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","16"]