{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":71,"n_cols":14,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE","VAM250FCVE","VAM350FCVE (Archived)","VAM500FCVE (Archived)","VAM650FCVE (Archived)","VAM800FCVE (Archived)","VAM1000FCVE (Archived)","VAM1500FCVE (Archived)","VAM2000FCVE (Archived)"]
["Werkingsbereik","Min.","","","°C DB","-15","-15"]
["","Max.","","","°C DB","50","50"]
["","Relative humidity","","","%","80% of minder","80% of minder"]
["SEC-Klasse","","","","","B, Zie opmerking 4","B, Zie opmerking 4"]
["Gewicht","Unit","","","kg","24.0","24.0"]
["Warmtewisselingssysteem","","","","","Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype"]
["Bedrijfsmodus","","","","","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus"]
["Maximaal debiet bij een externe statische druk van 100 Pa","Flow rate","","","m³/u","130","207"]
["Geluidsvermogenniveau (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Annual electricity consumption","kWu/a","","","","771 (4)","580 (4)"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Nom.","Ultrahoog","kW","0.132","0.161"]
["","Bypass-modus","Nom.","Ultrahoog","kW","0.132","0.161"]
["Warmtewisselingselement","","","","","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier"]
["Geluidsdrukniveau - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","","Ultrahoog","dBA","27.0","28.0"]
["","Bypass-modus","","Ultrahoog","dBA","27.0","28.0"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","776","776"]
["","","","Diepte","mm","525","525"]
["","","","Hoogte","mm","285","285"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Ventilator","Externe statische druk - 50Hz","","Ultrahoog","Pa","90.0","70.0"]
["","Luchtdebiet - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Ultrahoog","m³/u","150","250"]
["","","Bypass-modus","Ultrahoog","m³/u","150","250"]
["Annual heating saved","Cold climate","","","kWu/a","8,941 (4)","8,426 (4)"]
["","Average climate","","","kWu/a","4,571 (4)","4,307 (4)"]
["","Warm climate","","","kWu/a","2,067 (4)","1,948 (4)"]
["Aansluiting kanaaldiameter","mm","","","","100","150"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~"]
["","Naam","","","","VE","VE"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves.","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves.","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves.","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves.","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves.","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves.","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves.","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves.","(1) - Gemeten op ventilatorcurve 15. Raadpleeg de ventilatorcurves."]
["","","","","","(2) - Gemeten volgens ISO9614","(2) - Gemeten volgens ISO9614","(2) - Gemeten volgens JIS B 8628","(2) - Gemeten volgens JIS B 8628","(2) - Gemeten volgens JIS B 8628","(2) - Gemeten volgens JIS B 8628","(2) - Gemeten volgens JIS B 8628","(2) - Gemeten volgens JIS B 8628","(2) - Gemeten volgens JIS B 8628"]
["","","","","","(3) - Gemeten bij referentiedebiet volgens EN13141-7","(3) - Gemeten bij referentiedebiet volgens EN13141-7"]
["","","","","","(4) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014","(4) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014"]
["","","","","","(5) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(5) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014"]
["","","","","","(6) - Bij referentiedebiet conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014","(6) - Bij referentiedebiet conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1254/2014"]
["","","","","","(7) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(7) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit."]
["","","","","","(8) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(8) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(9) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(9) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(10) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 wordt beschouwd als 2x VAM1000)","(10) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2); MFA ≤ 4 x FLA; (VAM2000 wordt beschouwd als 2x VAM1000)"]
["","","","","","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Nom.","Ultrahoog","kW","","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["","Bypass-modus","Nom.","Ultrahoog","kW","","","0.071 (1)","0.147 (1)","0.188 (1)","0.320 (1)","0.360 (1)","0.617 (1)","0.685 (1)"]
["Behuizing","Materiaal","","","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","","","301","301","364","364","364","726","726"]
["","","","Breedte","mm","","","828","828","1000","1000","1000","1510","1510"]
["","","","Diepte","mm","","","816","816","868","868","1160","868","1160"]
["Gewicht","Unit","","","kg","","","33","33","51","54","63","128","145"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Ultrahoog","m³/u","","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","","Bypass-modus","Ultrahoog","m³/u","","","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","1000 (1)","1500 (1)","2000 (1)"]
["","Externe statische druk - 50Hz","","Ultrahoog","Pa","","","103 (1)","83.0 (1)","100 (1)","109 (1)","147 (1)","116 (1)","132 (1)"]
["Werkbereik","Min.","","","°C DB","","","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15"]
["","Max.","","","°C DB","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Relatieve vochtigheid","","","%","","","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less"]
["Geluidsdrukniveau - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","","Ultrahoog","dBA","","","32.0","33.0","34.5","36.0","36.0","39.5","40.0"]
["","Bypass-modus","","Ultrahoog","dBA","","","32.0","33.5","34.5","36.0","36.0","40.5","40.0"]
["Warmtewisselingssysteem","","","","","","","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype"]
["Warmtewisselingselement","","","","","","","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier"]
["Aansluiting kanaaldiameter","mm","","","","","","150","200","200","250","250","350","350"]
["Bedrijfsmodus","","","","","","","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus"]
["Geluidsvermogenniveau (Lwa)","dB","","","","","","48","50","51","53","53","55","57"]
["Voeding","Naam","","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]