{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":12,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-J"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM350J7VEB","VAM500J7VEB","VAM650J7VEB","VAM800J7VEB","VAM1000J7VEB","VAM1500J7VEB","VAM2000J7VEB"]
["Werkingsbereik","Min.","","","°C DB","","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)"]
["","Max.","","","°C DB","","46","46","46","46","46","46"]
["","Rond unit","","","°C DB","","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager"]
["","Relative humidity","","","%","","80% of minder","80% of minder","80% of minder","80% of minder","80% of minder","80% of minder"]
["Gewicht","Unit","","","kg","","46.5","61.5","76.5","76.5","160","160"]
["Warmtewisselingssysteem","","","","","","Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-tot-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype"]
["Bedrijfsmodus","","","","","","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus"]
["Geluidsvermogenniveau (Lwa)","dB","","","","","54","58","58","61","62","65"]
["Warmtewisselingselement","","","","","","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","","1,113","1,354","1,354","1,354","1,354","1,354"]
["","","","Diepte","mm","","866","920","1,172","1,172","1,172","1,172"]
["","","","Hoogte","mm","","305","368","368","368","731","731"]
["Behuizing","Materiaal","","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Aansluiting kanaaldiameter","mm","","","","","200","250","250","250","2x250","2x250"]
["Power supply","Fase","","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Naam","","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Spanning","","","V","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(1) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities."]
["","","","","","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C."]
["","","","","","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014"]
["","","","","","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens ISO9614","(4) - Gemeten volgens ISO9614","(4) - Gemeten volgens ISO9614","(4) - Gemeten volgens ISO9614","(4) - Gemeten volgens ISO9614","(4) - Gemeten volgens ISO9614"]
["","","","","","(5) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit."]
["","","","","","","(6) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(6) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(6) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(6) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(6) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(6) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB"]
["","","","","","","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","","(8) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(8) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(8) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(8) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(8) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(8) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities."]
["","","","","","","(9) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(9) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(9) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(9) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(9) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(9) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities."]
["","","","","","","(10) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(10) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(10) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(10) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(10) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(10) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities."]
["","","","","","","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","","(12) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(12) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(12) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(12) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(12) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities.","(12) - Conversiewaarde echoloze kamer, gemeten volgens de JIS parameters en criteria. Deze waarden liggen iets hoger in bedrijf omwille van de omgevingscondities."]
["","","","","","","(13) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(13) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(13) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(13) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(13) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(13) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB"]
["","","","","","","(14) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(14) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(14) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(14) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(14) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(14) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB"]
["","","","","","","(15) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(15) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(15) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(15) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(15) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB","(15) - Binnentemperatuur: 29°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur: 46°CDB, 24°CWB"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Nom.","Ultrahoog","kW","0.097 (1)"]
["","Bypass-modus","Nom.","Ultrahoog","kW","0.085 (1)"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","305"]
["","","","Breedte","mm","1113"]
["","","","Diepte","mm","866"]
["Gewicht","Unit","","","kg","46.5"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Ultrahoog","m³/u","350 (1)"]
["","","Bypass-modus","Ultrahoog","m³/u","350 (1)"]
["","Externe statische druk - 50Hz","","Ultrahoog","Pa","90.0 (1)"]
["Werkbereik","Min.","","","°C DB","-10 (2)"]
["","Max.","","","°C DB","46"]
["Geluidsdrukniveau - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","","Ultrahoog","dBA","34.5 (1)"]
["","Bypass-modus","","Ultrahoog","dBA","34.5 (1)"]
["Geluidsvermogenniveau (Lwa)","dB","","","","51"]
["Voeding","Fase","","","","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Nom.","Ultrahoog","kW","","","0.247 (1)"]
["","Bypass-modus","Nom.","Ultrahoog","kW","","","0.195 (1)"]
["Geluidsdrukniveau - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","","Ultrahoog","dBA","","","39.0 (1)"]
["","Bypass-modus","","Ultrahoog","dBA","","","38.0 (1)"]
["Ventilator","Externe statische druk - 50Hz","","Ultrahoog","Pa","","","90.0 (1)"]
["","Luchtdebiet - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Ultrahoog","m³/u","","","650 (1)"]
["","","Bypass-modus","Ultrahoog","m³/u","","","650 (1)"]