{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":16,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-J8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM350J8VEB","VAM500J8VEB","VAM650J8VEB","VAM800J8VEB","VAM800J8VEB9","VAM1000J8VEB","VAM1000J8VEB9","VAM1500J8VEB","VAM1500J8VEB9","VAM2000J8VEB","VAM2000J8VEB9"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Nom.","Ultrahoog","kW","0.097 (1)","0.164 (1)","0.247 (1)","0.303 (1)","0.303 (1)","0.416 (1)","0.416 (1)","0.548 (1)","0.548 (1)","0.833 (1)","0.833 (1)"]
["","Bypass-modus","Nom.","Ultrahoog","kW","0.085 (1)","0.148 (1)","0.195 (1)","0.289 (1)","0.289 (1)","0.417 (1)","0.417 (1)","0.525 (1)","0.525 (1)","0.835 (1)","0.835 (1)"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","305","305","368","368","368","368","368","731","731","731","731"]
["","","","Breedte","mm","1113","1113","1354","1354","1,354","1354","1,354","1354","1,354","1354","1,354"]
["","","","Diepte","mm","866","866","920","1172","1,172","1172","1,172","1172","1,172","1172","1,172"]
["Gewicht","Unit","","","kg","46.5","46.5","61.5","76.5","76.5","76.5","76.5","160","160","160","160"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","Ultrahoog","m³/u","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","800 (1)","1000 (1)","1,000 (1)","1500 (1)","1,500 (1)","2000 (1)","2,000 (1)"]
["","","Bypass-modus","Ultrahoog","m³/u","350 (1)","500 (1)","650 (1)","800 (1)","800 (1)","1000 (1)","1,000 (1)","1500 (1)","1,500 (1)","2000 (1)","2,000 (1)"]
["","Externe statische druk - 50Hz","","Ultrahoog","Pa","90.0 (1)","90.0 (1)","90.0 (1)","90.0 (1)","90","90.0 (1)","90","90.0 (1)","90","90.0 (1)","90"]
["Werkbereik","Min.","","","°C DB","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)","-10 (2)"]
["","Max.","","","°C DB","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["","Relatieve vochtigheid","","","%","80 or less","80 or less","80 or less","80 or less","80% or less","80 or less","80% or less","80 or less","80% or less","80 or less","80% or less"]
["","Rond unit","","","°C DB","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager","0°C~40°CDB, 80% RH of lager"]
["Geluidsdrukniveau - 50Hz","Warmtewisselingsmodus","","Ultrahoog","dBA","34.5 (1)","37.5 (1)","39.0 (1)","39.0 (1)","39","42.0 (1)","42","42.0 (1)","42","45.0 (1)","45"]
["","Bypass-modus","","Ultrahoog","dBA","34.5 (1)","38.0 (1)","38.0 (1)","40.0 (1)","40","42.5 (1)","42.5 (1)","42.0 (1)","42","45.0 (1)","45"]
["Warmtewisselingssysteem","","","","","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype","Totale warmtewisselaar met lucht-luchtventilatie (voelbare + latente warmte) van het dwarsstroomtype"]
["Warmtewisselingselement","","","","","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier","Speciaal bewerkt onontvlambaar papier"]
["Aansluiting kanaaldiameter","mm","","","","200","200","250","250","250","250","250","2x250","2x250","2x250","2x250"]
["Bedrijfsmodus","","","","","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus","Warmtewisselingsmodus, bypass-modus, opfrismodus"]
["Geluidsvermogenniveau (Lwa)","dB","","","","51","54","58","58","58","61","61","62","62","65","65"]
["Voeding","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvoeding","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003","(1) - Gemeten volgens JIS B 8628 - 2003"]
["","","","","","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C.","(2) - Wanneer de warmterecuperatie-ventilatie ondersteboven is geïnstalleerd, dan is de minimale toegestane buitenluchttemperatuur 5°C."]
["","","","","","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014","(3) - Conform Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1253/2014"]
["","","","","","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997","(4) - Gemeten volgens EN308 : 1997"]
["","","","","","(5) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","(5) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","(5) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","(5) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(5) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(5) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit.","(5) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","(5) - Reinig de filter wanneer het icoontje op het scherm van de afstandsbediening verschijnt. Het regelmatig reinigen van de filter is belangrijk voor het garanderen van de luchtkwaliteit en van het energierendement van de unit."]
["","","","","","","","","","(6) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","","(6) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","","(6) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011","","(6) - Conform verordening (EU) nr. 327/2011"]
["","","","","","","","","","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","","","","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))","","(8) - MCA= 1,25x(FLA(FM1)+FLA(FM2)+FLA(FM3)+FLA(FM4))"]
["","","","","","","","","","(9) - MCA staat voor maximale ingangsstroom.","","(9) - MCA staat voor maximale ingangsstroom.","","(9) - MCA staat voor maximale ingangsstroom.","","(9) - MCA staat voor maximale ingangsstroom."]
["","","","","","","","","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)","","(10) - MFA ≤ 4 x (FLA(FM1)+FLA(FM2)+...)"]
["","","","","","","","","","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","","","","","(12) - Stap 8 van de ventilator bevat de nominale specificaties","","(12) - Stap 8 van de ventilator bevat de nominale specificaties","","(12) - Stap 8 van de ventilator bevat de nominale specificaties","","(12) - Stap 8 van de ventilator bevat de nominale specificaties"]
["","","","","","","","","","(13) - De unit voldoet aan toepassingen volgens de \"Code du travail\" en \"ERP 5e catégorie\" in de Franse regelgeving.","","(13) - De unit voldoet aan toepassingen volgens de \"Code du travail\" en \"ERP 5e catégorie\" in de Franse regelgeving.","","(13) - De unit voldoet aan toepassingen volgens de \"Code du travail\" en \"ERP 5e catégorie\" in de Franse regelgeving.","","(13) - De unit voldoet aan toepassingen volgens de \"Code du travail\" en \"ERP 5e catégorie\" in de Franse regelgeving."]
["","","","","","","","","","(14) - Toepassingen volgens de \"Code du travail\" zijn niet-publieke gebouwen (bijvoorbeeld kantoren).","","(14) - Toepassingen volgens de \"Code du travail\" zijn niet-publieke gebouwen (bijvoorbeeld kantoren).","","(14) - Toepassingen volgens de \"Code du travail\" zijn niet-publieke gebouwen (bijvoorbeeld kantoren).","","(14) - Toepassingen volgens de \"Code du travail\" zijn niet-publieke gebouwen (bijvoorbeeld kantoren)."]
["","","","","","","","","","(15) - \"ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie\" zijn kleinere winkels, hotels enz.","","(15) - \"ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie\" zijn kleinere winkels, hotels enz.","","(15) - \"ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie\" zijn kleinere winkels, hotels enz.","","(15) - \"ERP (Etablissement Recevant du Public) de 5e catégorie\" zijn kleinere winkels, hotels enz."]